СОДЕРЖАНИЕ
АСУ ТП :: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ПОДРОБНО)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- структурная схема
- схема прохождения входного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала (управление двигателем)
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- структурная схема
- схема прохождения входного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала (управление двигателем)
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
От архитектуры АСУ ТП зависит набор оборудования, программного обеспечения, наличие соответствующего инженерно-технического персонала. При разработке архитектуры АСУ ТП необходимо, в первую очередь, учитывать предоставленное пространство для размещения оборудования (исключать избыточность и перенасыщение), а также размещать оборудование с учетом безопасности и удобства их последующей эксплуатации.
Далее будут рассмотрены расширенные структурные схемы (с указанием конкретного базового оборудования), используемые в различных архитектурах систем управления, а также будут даны некоторые рекомендации по монтажу оборудования.

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ (опционально)
станция оператора
принтер
преобразователь интерфейсов
RS-485 / USB
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
ШУ
ШУД
местная панель управления
ProfiBus / ModBus RTU
ПЛК + модули В/В
Field I/O
РП
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
ШУ — шкаф управления (низковольтный)
ШУД — шкаф управления двигателями (силовой)
РП — распределительная панель
В/В — ввод/вывод (сигналы, каналы)
Field I/O — полевой ввод/вывод для системы управления

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕХ / ПОЛЕ
шкаф управления
(ШУ)
объект управления
датчик
распределительные панели
ПЛК
модуль В/В
ПЛК
управляющая
программа
TT-001
TP-001
TAI-001
TS-001
PLC-AI-001
TT001_VAL
H
АЦП
+
1
SIN +
S +
1
AI0 +
TC
TT
1
-
2
SIN -
S -
2
AI0 -
L
кабель:
BC
CW
CW
PFC
DATA
ЦЕХ / ПОЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
станция оператора
местная панель управления и индикации
ПК
TT001_VAL
TT001_VAL
H
H
TIC
TIC
1
L
L
DATA
TT (Temperature Transmiter) - датчик температуры (сенсор и преобразователь сигнала)
TP (Terminal Panel) - распределительная панель
TS (Transformer Section) - промежуточная секция преобразования сигнала
TAI (Terminal Analog Input) — группа сигналов аналогового ввода
PLC-AI (PLC Analog Input) — каналы В/В ПЛК
*_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр
TC (Temperature Controller) — регулятор температуры, программа, алгоритм
TIC (Temperature Indicator Controller) — регулятор и индикация температуры
TT, TC, TIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций)
TT-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕХ / ПОЛЕ
шкаф управления
(ШУ)
объект управления
исполнитель-ный механизм
распределительные панели
ПЛК
модуль В/В
ПЛК
управляющая
программа
ZV-001
TP-001
TAO-001
TS-001
PLC-AO-001
ZV001_VAL
H
ЦАП
+
1
S +
SIN +
1
AO0 +
ZVC
ZV
1
-
2
S -
SIN -
2
AO0 -
L
кабель:
BC
CW
CW
PFC
DATA
ЦЕХ / ПОЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
станция оператора
местная панель управления и индикации
ПК
ZV001_VAL
ZV001_VAL
H
H
ZVIC
ZVIC
1
L
L
DATA
ZV (Valve) — позиционирующее устройство клапана, задвижки
TP (Terminal Panel) - распределительная панель
TS (Transformer Section) - промежуточная секция преобразования сигнала
TAI (Terminal Analog Input) — группа сигналов аналогового ввода
PLC-AO (PLC Analog Output) — каналы аналогового вывода ПЛК
*_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр
ZVC (Valve Controller) — регулятор позиции клапана, программа, алгоритм
ZVIC (Valve Indicator Controller) — регулятор и индикация позиции клапана
ZV, ZVC, ZVIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций)
ZV-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЦЕХ / ПОЛЕ
шкаф управления двигателями
(ШУД)
объект управления
шкаф управления
(ШУ)
двигатель
ПЧ
ПЛК
управляющая
программа
SS-001
VFD-001
SS001_VAL
H
ЦАП
+
S +
SSC
SS
1
-
S -
L
кабель:
BC
DATA
ЦЕХ / ПОЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
станция оператора
местная панель управления и индикации
ПК
SS001_VAL
SS001_VAL
H
H
SSIC
SSIC
1
L
L
DATA
SS (Speed Switcher) — регулятор скорости двигателя, частоты
VFD (Variable Frequency Drive) — частотно-регулируемый привод, преобразователь, ПЧ
*_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр
SSC (Speed Switcher Controller) — регулятор скорости, программа, алгоритм
SSIC (Speed Switcher Indicator Controller) — регулятор и индикация скорости
SS, SSC, SSIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций)
SS-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
Офисная сеть / Интернет
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
станция оператора
инженерная станция
принтер
коммутатор ETHERNET
ШТК
ШУ
ШР
ШУД
сервер SCADA
прямой пуск / DOL
ETH
ProfiBus / ModBus RTU
маршрутизатор / файрвол
Field I/O
центральный ПЛК
плавный пуск / SOFT
коммутатор ETHERNET
станции В/В
преобразователи интерфейсов
ПЧ / VFD
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 1
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 2
РК
РК
РК
РК
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
РК — распределительная коробка
ШР — шкаф распределительный
ШУД — шкаф управления двигателями (силовой)
В/В — ввод/вывод (сигналы, каналы)
Field I/O — полевой ввод/вывод для системы управления
ШУ — шкаф управления (низковольтный)
ШТК — шкаф телекоммуникационный

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ЦЕХ / ПОЛЕ
распределительная коробка
(РК)
шкаф распределительный
(ШР)
объект управления
датчик
распределительные панели
TT-001
JB-001
TP-001
TS-001
TAI-001
1
+
1
1
SIN +
S +
1
TT
2
-
2
2
SIN -
S -
2
0
кабель:
BC
CW
CW
MMPC
PFC
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
сервер
SCADA
преобразователь интерфейсов
станция
В/В
коммутатор ETHERNET
ПЛК
управляющая
программа
AI-001
TT001_VAL
TT001_VAL
TT001_VAL
TT001_VAL
H
АЦП
H
H
H
AI0 +
1
TRCY
TC
TT
TT
3
AI0 -
2
L
L
L
L
4
PFC
DATA
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
станция оператора
удаленные станции,
ERP, MES, BPMS
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
маршрутизатор /файрвол
ПК
ПК, сервер
TT001_VAL
TT001_VAL
TT001_VAL
H
TIC
3
L
H
H
TIRCY
TTX
4
L
L
DATA

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ЦЕХ / ПОЛЕ
распределительная коробка
(РК)
шкаф распределительный
(ШР)
объект управления
датчик
распределительные панели
TAO-001
ZV-001
JB-001
TP-001
TS-001
+
1
1
S +
SIN +
1
1
ZV
-
2
2
S -
SIN -
2
2
0
кабель:
BC
CW
CW
MMPC
PFC
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
сервер
SCADA
преобразователь интерфейсов
станция
В/В
коммутатор ETHERNET
ПЛК
управляющая
программа
AO-001
ZV001_VAL
ZV001_VAL
ZV001_VAL
ZV001_VAL
H
ЦАП
H
H
H
AO0 +
1
ZVRCY
ZVC
ZV
ZV
3
AO0 -
2
L
L
L
L
4
PFC
DATA
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
станция оператора
удаленные станции,
ERP, MES, BPMS
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
маршрутизатор /файрвол
ПК
ПК, сервер
ZV001_VAL
ZV001_VAL
ZV001_VAL
H
ZVIC
3
L
H
H
ZVIRCY
ZVX
4
L
L
DATA

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ЦЕХ / ПОЛЕ
распределительная коробка
(РК)
шкаф управления двигателями
(ШУД)
объект управления
датчик
ПЧ
SS-001
JB-001
VFD-001
+
1
ЦАП
S +
SS
1
-
2
S -
0
кабель:
BC
DATA
BC
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
сервер
SCADA
преобразователь интерфейсов
коммутатор ETHERNET
ПЛК
управляющая
программа
SS001_VAL
SS001_VAL
SS001_VAL
SS001_VAL
H
H
H
H
SSRCY
SSC
SS
SS
2
1
L
L
L
L
3
DATA
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
станция оператора
удаленные станции,
ERP, MES, BPMS
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
маршрутизатор /файрвол
ПК
ПК, сервер
SS001_VAL
SS001_VAL
SS001_VAL
H
SSIC
2
L
H
H
SSIRCY
SSX
3
L
L
DATA

---
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Пример структурной схемы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.
Схему прохождения сигналов В/В можно составить самостоятельно исходя из выше приведенной структурной схемы и примеров схем для локальной и централизованной систем.

---
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
Все компоненты системы управления маркируются
датчики, исполнительные механизмы, технологическое оборудование
распределительные коробки и шкафы
изоляторы, защитные барьеры, блоки питания, контроллеры, станции и модули В/В
кабели, кабельные концы, наконечники
клеммы, каналы В/В
На концах кабелей, которые заводятся в клеммы, желательно устанавливать обжимные наконечники.
Типы кабелей
BC (Branch Cables)
сигнальный кабель, полевой кабель
от прибора
для каждого прибора свой кабель
обычно 1-, 2-, 3-жильный кабель
MMPC (Main MultiPair Cable)
основной многожильный кабель
от распределительной коробки
для каждой распредительной коробки свой кабель
обычно 24-жильный кабель (или более)
CW (Cross Wiring)
промежуточный / перекрестный кабель
от клеммной панели распределительного шкафа
для каждого сигнала свой кабель (жила)
обычно 1-жильный кабель (или более)
PFC (Prefabricated Cable)
сборный кабель / жгут / системный сборный кабель
(на конце может быть обжат или распаян в специальный разъем для модуля В/В)
от перекрестной клеммы или клеммы изолятора / барьера
для каждого сигнала свой кабель (жила)
обычно 1-жильный кабель (или более)
DATA
цифровой сигнал / данные
от канала модуля В/В

---
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
РК
JB (Junction Box)
Расположение:
цех / поле / рядом с объектом управления.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
клеммная панель с клеммными колодками.
Применение в архитектурах систем управления:
централизованная, распределенная.
От каждого прибора Объекта управления отходят свои Сигнальные кабели (Branch Cable).
Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно проложить кабели от каждого прибора к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят промежуточное место — Распределительная коробка (РК, Junction Box).
В Распределительную коробку сводятся сигнальные кабели от нескольких приборов, где они расключаются по клеммным колодкам. Затем с выхода этих клеммных колодок сигналы сводятся в один многожильный кабель (Основной кабель, Main Multipair Cable) и уходят до Распределительного шкафа (ШР, Marchaling Cabinet).
Таким образом, вместо прокладки нескольких различных кабелей от цеха к системе управления требуется всего один основной кабель с Распределительной коробкой.
В соответствии с конструкцией Объекта управления, определенное количество приборов группируется в соответствие с их категорией и подключается к соответствующей Распределительной коробке. Количество Распределительных коробок зависит от общего количества приборов и их классификации (например, по типу сигнала: дискретный или аналоговый, ввод или вывод).
Площадь поперечного сечения Основного кабеля может составлять: 1,5, 2,5 мм2 и т.д.
Например, 20 различных датчиков подключены к одной Распределительной коробке.
От каждого датчика отходит один сигнальный кабель (пусть будет один 1-жильный кабель). Таким образом, от датчиков до Распределительной коробки прокладываются 20 отдельных Сигнальных кабелей. Соответственно, от Распредилительной коробки будет отходить один Основной кабель на 20-жил. Обычно, для Основного кабеля добавляют несколько запасных (резервных) жил — например, в данном случае для Основного кабеля можно взять 24-жильный кабель (4-жилы резервные).
Если к системе управления подключается небольшое количество приборов, то для снижения затрат из проекта можно исключить Распределительные коробки и Распределительные шкафы. В данном случае Сигнальные кабели от приборов будут уходить напримик на модули В/В системы управления.

---
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШР
MC (Marshalling Cabinet)
Расположение:
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
секции клеммных панелей;
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы.
Применение в архитектурах систем управления:
централизованная, распределенная.
Представим, что в Поле (Цех) имеется несколько Распределительных коробок — например, пусть будет 100. Таким образом, до системы управления будет проложено 100 Основных кабелей.
Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно подключить все кабели к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят еще одно промежуточное место — Распределительный шкаф (ШР, Marshaling Cabinet). Иное название — Шкаф сортировки или Панель сортировки.
В Распределительный шкаф сводятся основные кабели и пожильно расключаются в клеммные панели и клеммы заземления.
Секция клеммных панелей (TP, Terminal Panel)
клеммные колодки для сигнальных кабелей
экранирующие клеммы
Далее, с помощью промежуточных кабелей выполняется расключение сигнальных линий (кроссировка) через секции преобразования к панели системных клемм. Один сигнальный кабель может проходить как через одну или несколько секций преобразования, так и напрямик уходить на системные клеммы.
Секция промежуточных панелей преобразования сигнала (Transformer Section)
блоки питания;
блоки защиты сигнала:
предохранители, изоляторы, барьеры искрозащиты, диодная защита и т. п.;
блоки преобразования сигнала:
вторичные преобразователи, конвертеры и т.п.
Секция системных панелей (TDI, TDO, TAI, TAO, …, System Panel)
клеммные колодки, сгруппированные по типам сигнальных линий:
ввод или вывод,
дискретный или аналоговый,
и т.д.

---
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (2)
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
От клемм системных панелей сигнальные линии с помощью специального кабеля (Системный сборный кабель) уходят в следующий шкаф — Шкаф управления (Системный шкаф, System Cabinet).
Таким образом:
на входе ШР
- сигнальные линии полевых приборов (напрямую или от РК)
на выходе ШР
- сигнальные линии приборов, преобразованные и сгруппированные по типам В/В

---
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ШУ
SC (Системный шкаф, System Cabinet)
Расположение (в зависимости от архитектуры системы управления):
цех / поле / рядом с объектом управления;
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
распределительные панели с клеммными колодками;
система поддержания микроклимата
(минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов
(может быть расположена в ШР)
ПЛК
(с модулями В/В или без них)
станции удаленного В/В.
Применение в архитектурах систем управления:
локальная, централизованная, распределенная.
В Шкаф управления сводятся сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам модулей В/В.
ПЛК, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.
Таким образом:
на входе ШУ
- сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
на выходе ШУ
- цифровые данные промышленной сети

---
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШУД
MCC (Motor Control Cabinet)
Расположение (в зависимости от архитектуры системы управления):
цех / поле / рядом с объектом управления;
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
распределительные панели с клеммными колодками;
система поддержания микроклимата
(минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов
(может быть расположена в ШР)
устройства управления / пуска двигателей
- прямой пуск / пускатели (DOL),
- плавный пуск (SOFT),
- преобразователи частоты (VFD).
Применение в архитектурах систем управления:
локальная, централизованная, распределенная.
В Шкаф управления двигателями сводятся Сигналные или Основные кабели от исполнительных механизмов (приводов / двигателей) объекта управления, а также сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам В/В устройства управления / пуска двигателя.
Устройства управления двигателя, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.
Таким образом:
на входе ШУД
- сигнальные линии двигателей (приводов) объекта управления
- сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
на выходе ШУД
- цифровые данные промышленной сети

---
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ШТК
NC (Net / Telecommunication Cabinet)
Расположение:
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
распределительные панели с клеммными колодками;
система поддержания микроклимата
(минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов
(может быть расположена в ШР)
коммуникационное оборудование:
- преобразователи цифровых сетевых интерфейсов (включая «Оптика-Медь»),
- коммутаторы (L2, L3),
- маршрутизаторы / файрволы;
серверное оборудование:
- сервер SCADA,
- сервер часов реального времени (NTPD).
Применение в архитектурах систем управления:
централизованная, распределенная.
В Шкаф управления двигателями сводятся сетевые цифровые кабели для распределения цифровых данных по различным цифровым сетям: промышленные, офисные, Интернет.
Таким образом:
на входе ШТК
- сетевые цифровые кабели ШУ / ШУД / ШР
- сетевые цифровые кабели сторонних систем управления
на выходе ШТК
- цифровые данные для различных цифровых сетей

---
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА
Группировка оборудования:
по функциональному назначению.
Очередность, рядность:
слева направо и сверху вниз.
В зависимости от габаритов, массы, функциональности и удобства эксплуатации аппараты располагать на определенных уровнях от пола:
в самых нижних рядах: габаритные и тяжелые,
на высоте 700 … 1700 мм: кнопки, переключатели,
на высоте 1000 … 1800 мм: измерительные приборы с индикацией,
сверху и снизу должна быть свободная зона (до 250 мм) для подвода кабеля.
Для удобства обслуживания использовать зоны аппаратов:
со стороны присоединения проводов: габариты аппарат +30 мм
с других сторон: габариты аппарата +10мм.
Для прокладки продов и жил использовать:
кабель-каналы,
жгуты.
Недопускается непосредственное крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам шкафа без применения дополнительной изоляции в месте крепления.
Способ крепления аппаратов (включая клемм) на стенках шкафов:
DIN-рейка.
Для объединения (скрутки) нескольких проводов использовать:
шинную клемму, кросс-модуль, модульный распределительный блок
(например, для шин: рабочего нуля N, фазы L, заземления PE).
В шкафу необходимо маркировать:
аппараты, клеммы, провода (на входе и выходе шкафа).
Рекомендуется следующая схема подключения источника питания и нагрузки:
источник сверху — нагрузка снизу (если позволяет конструкция аппарата).
N
L
Автоматический выключатель
Нагрузка
(блок питания)
Нагрузка
(прочее)
Нагрузка
(прочее)
N
L

---
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
Дата	Стр.	Описание изменения
2023-10-31	8	Изменено название документа / - АСУ ТП :: РСУ / + АСУ ТП :: МОНТАЖ / ~ Обновлены схемы
2024-02-19	все	Изменено название документа / АСУ ТП :: МОНТАЖ / АСУ ТП :: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ПОДРОБНО)