СОДЕРЖАНИЕ
ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
АНАЛОГОВАЯ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ
ЦИФРОВАЯ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Токовая петля (Current loop) — способ передачи информации с помощью задаваемого и измеряемого значения силы электрического тока.
Токовая петля физически представляет собой замкнутый контур, состоящий из источника тока и нагрузки. Источник тока формирует (генерирует) и поддерживает необходимое значение тока в контуре (аналоговый сигнал), нагрузка — считывает значение тока, оцифровывает и масштабирует его (например, преобразует мА в ̊C). Узлы с источником тока и нагрузки являются активными, т. е. для своей работы требуют источник напряжения (питания). Пример источника тока: датчик (давление, температура, расход, вес, ...) со вторичным преобразователем, канал модуля аналогового вывода (AO). Пример нагрузки: канал модуля аналогового ввода (AI).
Основное преимущество токовой петли — это устойчивость к помехам (например, электромагнитным) и устойчивость к изменению сопротивления кабельных линий для передачи информации (например, в зависимости от температуры окружающей среды).
Длина кабеля токовой петли может достигать нескольких километров. Из-за неидеальности источника тока, максимально допустимая длина линии зависит от ее сопротивления, а также от напряжения, которым питается этот источник тока. Например, при питании 12 В DC сопротивление линии не должно превышать 600 Ом. При передаче сигналов на большие расстояния важно проверять значение падения напряжения в линии, добавляя при необходимости повторители сигнала для обеспечения нужной амплитуды сигнала токовой петли, а также необходимо защищать каналы ввода/вывода с помощью схем гальванической развязки (как на стороне отправителя, так и на стороне приемника).
Первые токовые петли стали использоваться в телетайпах еще в 1960-х годах со стандартным током 0-60 мА. Телетайп - электромеханическая печатная машинка для передачи текстовых сообщений на большое расстояние. Позже, начиная с 1962 года, последовали модели телетайпов с током 0-20 мА. Стандарт с верхней границей тока в 20 мА быстро распространился. В 1980-х появившиеся цифровые интерфейсы стандарта RS (232, 422 и 485) начали активно вытеснять токовые петли из области передачи данных. Однако, токовая петля сохранилась и даже упрочнила свои позиции в измерительных системах и системах автоматизации.
Развитие и распространение цифровых интерфейсов передачи данных и, соответственно, цифровых методов управления процессами повлияло и на развитие токовых петель — на основе аналоговой токовой петли был разработан набор цифровых коммуникационных стандартов для промышленных сетей HART (Highway Addressable Remote Transducer).
По уровню сигнала:
0-20 мА или 4-20 мА
По виду передаваемой информации:
аналоговая или цифровая токовая петля
По способу подключения:
2-, 3- или 4-проводная

---
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
...

---
АНАЛОГОВАЯ
АНАЛОГОВАЯ
Аналоговая токова петля используется для последовательной передачи аналогового сигнала по паре проводов в измерительном оборудовании и системав автоматического управления технологическими процессами.
Используемые уровни тока:
= 4-20 мА
Ток в петле изменяется в диапазоне от 4 до 20 мА в зависимости от текущего значения физической величины. При этом, шкала физической величины приведена к шкале 4-20 мА путем масштабирования. Весь диапазон допустимых значений физической величины занимает (20-4) 16 мА.
Аналоговый сигнал 4-20 мА считается унифицированным (стандартным):
ГОСТ 26.011-80 «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения»
IEC 62056-21 / DIN 66258 «Direct local data exchange»
Поверх аналоговой токовой петли можно передавать цифровую информацию. Такой способ передачи данных описан в спецификации последовательного протокола HART. Конкурирующими протоколами, способнымив будущем вытеснить HART, являются различные цифровые полевые шины: Foundation FieldBus, PROFIBUS.
Пример масштабирования шкал
0%
0%
100%
50%
100%
0%
100%
4 мА
4 мА
20 мА
12 мА
20 мА
4 мА
120̊C
-30̊C
-30̊C
120̊C
45̊C
120̊C
-30̊C
120̊C
4 мА
4 мА
20 мА
12 мА
20 мА
4 мА
120̊C
Пример изменения сигнала в контуре аналоговой токовой петли
мА
20
4
время

---
ЦИФРОВАЯ
ЦИФРОВАЯ
Цифровая токовая петля используется для последовательной передачи цифрового сигнала по паре проводов в телекоммуникационном оборудовании и компьютерах.
Используемые уровни тока:
= 0-20 мА
Текущее значение физической величины раскладывается на биты (набор логических нолей и единиц, т. е. двоичное представление числа) и передается цифровым методом, где: логический ноль — 0 мА, логическая единица — 20 мА. Формат пакета данных совпадает с RS-232 (метод «старт-стоп»), например, 8-N-1: 8 бит данных, без бита четности, 1 стоп-бит. Отличие только в том, что в RS-232 логические уровни задаются соответствующими уровнями напряжения, а в цифровой токовой петле — уровнями тока.
Пример пакета данных
Текущее значение физической величины: 45̊C
Разложение на биты: 0010 1101 (8 бит, читать справа налево)
Формат передачи: 8-N-1, число передается старшим битом вперед.
мА
20
IDLE
ST
IDLE
0
0
1
0
1
1
0
1
SP
0
время
DATA
IDLE — ожидание (от 3-4 временных такта, логическая единица)
ST — стартовый бит (начало пакета, логический ноль)
DATA — данные (8 бит)
SP — стоповый бит (конец пакета, логическая единица)

---
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Источник питания (напряжения)
Источник тока (управляемый генератор тока, ЦАП, передатчик)
Измеритель тока (АЦП, приемник)
Линия связи (питание и сигнал, кабель)
Источник тока и измеритель находятся на расстоянии друг относительно друга и соединены линиями связи и в общем образуют приемопередающий тракт.
Источник питания может находиться в любой части системы:
на стороне источника тока
на стороне измерителя тока
самостоятельное устройство, подключенное в разрыв линии связи
источник питания
измеритель
тока
источник
тока
информация
информация
источник питания
измеритель
тока
источник
тока
информация
информация
источник питания
измеритель
тока
источник
тока
информация
информация
приемопередающий тракт

---
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (2)
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Напряжение источника питания зависит от падения напряжения в линии связи. Чем длинее линия связи и тоньше провод, тем выше должно быть напряжение питания. Для объектов, расположенных на значительном удалении друг от друга, напряжение питания может достигать 120 В и более.
В целом напряжение источника питания должно быть приблизительно на 10% больше общего падения напряжения на всех элементах приемопередающего тракта при максимальном токе (20 мА).
Если напряжение питания будет ниже, то, из-за высокого сопротивления линий связи, источник тока просто не сможет обеспечить необходимый уровень тока на всем протяжении линии связи (во всем контуре токовой петли).
Если же напряжение питания будет чрезмерно высоким, то, в худшем случае, например, обрыв кабеля линии связи может привести к аварийной ситуации: повреждение приемопередающего или расположенного поблизости оборудования.

---
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Возможно ли, помимо передачи информации, питать от токовой петли маломощное удаленное оборудования?
Рассмотрим вариант, когда источник питания расположен на стороне измерителя тока. На другой стороне расположен датчик давления со встроенным вторичным преобразователем (например, преобразователь сигнала с чувствительного элемента датчика в унифицированный сигнал 4-20 мА — он же и есть источник тока). Вторичный преобразователь при этом является активным элементом, требующим питания.
Если на стороне датчика в линию связи добавить сопротивление порядка 500 Ом, то при протекании тока на нем будет формироваться падение напряжения от 2 В (при токе 4 мА) до 10 В (при токе 20 мА) — этого вполне достаточно для питания маломощных устройств (при токе 4 мА мощность будет порядка 8 мВт). При введении дополнительного падения, напряжение в линии связи должно быть скомпенсировано путем увеличения напряжения источника питания.
В большинстве случаев, мощности сигнала, снимаемого с токовой петли 4-20 мА, достаточно для питания большинства маломощных устройств, например, датчиков: температуры, давления, влажности, положения ротора электродвигателя и т. д.
Так как, источник тока изменяет ток от 4 до 20 мА в зависимости от исходной величины, то за основу гарантированного удаленного питания следует брать нижнюю границу 4 мА. Соответственно, в данном случае невозможно питать удаленное оборудование от токовой петли 0-20 мА (при 0 мА тока не будет — удаленное устройство работать не будет).
Для питания более мощного оборудования необходимо использовать иные варианты — например, отдельный источник питания.
500 Ом
источник питания
стабилизатор напряжения
информация
измеритель
тока
источник
тока
вторичный преобразователь
чувствительный элемент
информация

---
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант А
питание от токовой петли (от модуля ввода/вывода)
...

---
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (2)
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант Б
питание от токовой петли (от внешнего источника)
...

---
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
…

---
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
…

---
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
…