СОДЕРЖАНИЕ
АСУ ТП :: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ПОДРОБНО)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- структурная схема
- схема прохождения входного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала (управление двигателем)
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- структурная схема
- схема прохождения входного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала
- схема прохождения выходного сигнала (управление двигателем)
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ «ПОЛЯ» И УПРАВЛЕНИЯ
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
От архитектуры АСУ ТП зависит набор оборудования, программного обеспечения, наличие соответствующего инженерно-технического персонала. При разработке архитектуры АСУ ТП необходимо, в первую очередь, учитывать предоставленное пространство для размещения оборудования (исключать избыточность и перенасыщение), а также размещать оборудование с учетом безопасности и удобства их последующей эксплуатации.
Далее будут рассмотрены расширенные структурные схемы (с указанием конкретного базового оборудования), используемые в различных архитектурах систем управления, а также будут даны некоторые рекомендации по монтажу оборудования.

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ (опционально)
станция оператора
принтер
преобразователь интерфейсов
RS-485 / USB
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
ШУ
ШУД
местная панель управления
ProfiBus / ModBus RTU
ПЛК + модули В/В
Field I/O
РП
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
ШУ — шкаф управления (низковольтный)
ШУД — шкаф управления двигателями (силовой)
РП — распределительная панель
В/В — ввод/вывод (сигналы, каналы)
Field I/O — полевой ввод/вывод для системы управления

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕХ / ПОЛЕ
шкаф управления
(ШУ)
объект управления
датчик
распределительные панели
ПЛК
модуль В/В
ПЛК
управляющая
программа
TT-001
TP-001
TAI-001
TS-001
PLC-AI-001
TT001_VAL
H
АЦП
+
1
SIN +
S +
1
AI0 +
TC
TT
1
-
2
SIN -
S -
2
AI0 -
L
кабель:
BC
CW
CW
PFC
DATA
ЦЕХ / ПОЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
станция оператора
местная панель управления и индикации
ПК
TT001_VAL
TT001_VAL
H
H
TIC
TIC
1
L
L
DATA
TT (Temperature Transmiter) - датчик температуры (сенсор и преобразователь сигнала)
TP (Terminal Panel) - распределительная панель
TS (Transformer Section) - промежуточная секция преобразования сигнала
TAI (Terminal Analog Input) — группа сигналов аналогового ввода
PLC-AI (PLC Analog Input) — каналы В/В ПЛК
*_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр
TC (Temperature Controller) — регулятор температуры, программа, алгоритм
TIC (Temperature Indicator Controller) — регулятор и индикация температуры
TT, TC, TIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций)
TT-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕХ / ПОЛЕ
шкаф управления
(ШУ)
объект управления
исполнитель-ный механизм
распределительные панели
ПЛК
модуль В/В
ПЛК
управляющая
программа
ZV-001
TP-001
TAO-001
TS-001
PLC-AO-001
ZV001_VAL
H
ЦАП
+
1
S +
SIN +
1
AO0 +
ZVC
ZV
1
-
2
S -
SIN -
2
AO0 -
L
кабель:
BC
CW
CW
PFC
DATA
ЦЕХ / ПОЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
станция оператора
местная панель управления и индикации
ПК
ZV001_VAL
ZV001_VAL
H
H
ZVIC
ZVIC
1
L
L
DATA
ZV (Valve) — позиционирующее устройство клапана, задвижки
TP (Terminal Panel) - распределительная панель
TS (Transformer Section) - промежуточная секция преобразования сигнала
TAI (Terminal Analog Input) — группа сигналов аналогового ввода
PLC-AO (PLC Analog Output) — каналы аналогового вывода ПЛК
*_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр
ZVC (Valve Controller) — регулятор позиции клапана, программа, алгоритм
ZVIC (Valve Indicator Controller) — регулятор и индикация позиции клапана
ZV, ZVC, ZVIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций)
ZV-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЦЕХ / ПОЛЕ
шкаф управления двигателями
(ШУД)
объект управления
шкаф управления
(ШУ)
двигатель
ПЧ
ПЛК
управляющая
программа
SS-001
VFD-001
SS001_VAL
H
ЦАП
+
S +
SSC
SS
1
-
S -
L
кабель:
BC
DATA
ЦЕХ / ПОЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
станция оператора
местная панель управления и индикации
ПК
SS001_VAL
SS001_VAL
H
H
SSIC
SSIC
1
L
L
DATA
SS (Speed Switcher) — регулятор скорости двигателя, частоты
VFD (Variable Frequency Drive) — частотно-регулируемый привод, преобразователь, ПЧ
*_VAL (Value) — значение переменной, тег, регистр
SSC (Speed Switcher Controller) — регулятор скорости, программа, алгоритм
SSIC (Speed Switcher Indicator Controller) — регулятор и индикация скорости
SS, SSC, SSIC, H, L - см. АСУТП: Схема автоматизации (коды измеряеых величин, функций)
SS-001, TP-001, ... - позиционное обозначение

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
Офисная сеть / Интернет
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
станция оператора
инженерная станция
принтер
коммутатор ETHERNET
ШТК
ШУ
ШР
ШУД
сервер SCADA
прямой пуск / DOL
ETH
ProfiBus / ModBus RTU
маршрутизатор / файрвол
Field I/O
центральный ПЛК
плавный пуск / SOFT
коммутатор ETHERNET
станции В/В
преобразователи интерфейсов
ПЧ / VFD
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 1
ЦЕХ / ПОЛЕ / ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 2
РК
РК
РК
РК
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
В/В
4-20мА, 0-24В DC
380В AC
РК — распределительная коробка
ШР — шкаф распределительный
ШУД — шкаф управления двигателями (силовой)
В/В — ввод/вывод (сигналы, каналы)
Field I/O — полевой ввод/вывод для системы управления
ШУ — шкаф управления (низковольтный)
ШТК — шкаф телекоммуникационный

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ЦЕХ / ПОЛЕ
распределительная коробка
(РК)
шкаф распределительный
(ШР)
объект управления
датчик
распределительные панели
TT-001
JB-001
TP-001
TS-001
TAI-001
1
+
1
1
SIN +
S +
1
TT
2
-
2
2
SIN -
S -
2
0
кабель:
BC
CW
CW
MMPC
PFC
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
сервер
SCADA
преобразователь интерфейсов
станция
В/В
коммутатор ETHERNET
ПЛК
управляющая
программа
AI-001
TT001_VAL
TT001_VAL
TT001_VAL
TT001_VAL
H
АЦП
H
H
H
AI0 +
1
TRCY
TC
TT
TT
3
AI0 -
2
L
L
L
L
4
PFC
DATA
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
станция оператора
удаленные станции,
ERP, MES, BPMS
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
маршрутизатор /файрвол
ПК
ПК, сервер
TT001_VAL
TT001_VAL
TT001_VAL
H
TIC
3
L
H
H
TIRCY
TTX
4
L
L
DATA

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ЦЕХ / ПОЛЕ
распределительная коробка
(РК)
шкаф распределительный
(ШР)
объект управления
датчик
распределительные панели
TAO-001
ZV-001
JB-001
TP-001
TS-001
+
1
1
S +
SIN +
1
1
ZV
-
2
2
S -
SIN -
2
2
0
кабель:
BC
CW
CW
MMPC
PFC
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
сервер
SCADA
преобразователь интерфейсов
станция
В/В
коммутатор ETHERNET
ПЛК
управляющая
программа
AO-001
ZV001_VAL
ZV001_VAL
ZV001_VAL
ZV001_VAL
H
ЦАП
H
H
H
AO0 +
1
ZVRCY
ZVC
ZV
ZV
3
AO0 -
2
L
L
L
L
4
PFC
DATA
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
станция оператора
удаленные станции,
ERP, MES, BPMS
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
маршрутизатор /файрвол
ПК
ПК, сервер
ZV001_VAL
ZV001_VAL
ZV001_VAL
H
ZVIC
3
L
H
H
ZVIRCY
ZVX
4
L
L
DATA

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ)
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ЦЕХ / ПОЛЕ
распределительная коробка
(РК)
шкаф управления двигателями
(ШУД)
объект управления
датчик
ПЧ
SS-001
JB-001
VFD-001
+
1
ЦАП
S +
SS
1
-
2
S -
0
кабель:
BC
DATA
BC
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
шкаф управления
(ШУ)
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
сервер
SCADA
преобразователь интерфейсов
коммутатор ETHERNET
ПЛК
управляющая
программа
SS001_VAL
SS001_VAL
SS001_VAL
SS001_VAL
H
H
H
H
SSRCY
SSC
SS
SS
2
1
L
L
L
L
3
DATA
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ / ОПЕРАТОРСКАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ
станция оператора
удаленные станции,
ERP, MES, BPMS
шкаф телекоммуникационный
(ШТК)
маршрутизатор /файрвол
ПК
ПК, сервер
SS001_VAL
SS001_VAL
SS001_VAL
H
SSIC
2
L
H
H
SSIRCY
SSX
3
L
L
DATA

---
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Пример структурной схемы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.
Схему прохождения сигналов В/В можно составить самостоятельно исходя из выше приведенной структурной схемы и примеров схем для локальной и централизованной систем.

---
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
Все компоненты системы управления маркируются
датчики, исполнительные механизмы, технологическое оборудование
распределительные коробки и шкафы
изоляторы, защитные барьеры, блоки питания, контроллеры, станции и модули В/В
кабели, кабельные концы, наконечники
клеммы, каналы В/В
На концах кабелей, которые заводятся в клеммы, желательно устанавливать обжимные наконечники.
Типы кабелей
BC (Branch Cables)
сигнальный кабель, полевой кабель
от прибора
для каждого прибора свой кабель
обычно 1-, 2-, 3-жильный кабель
MMPC (Main MultiPair Cable)
основной многожильный кабель
от распределительной коробки
для каждой распредительной коробки свой кабель
обычно 24-жильный кабель (или более)
CW (Cross Wiring)
промежуточный / перекрестный кабель
от клеммной панели распределительного шкафа
для каждого сигнала свой кабель (жила)
обычно 1-жильный кабель (или более)
PFC (Prefabricated Cable)
сборный кабель / жгут / системный сборный кабель
(на конце может быть обжат или распаян в специальный разъем для модуля В/В)
от перекрестной клеммы или клеммы изолятора / барьера
для каждого сигнала свой кабель (жила)
обычно 1-жильный кабель (или более)
DATA
цифровой сигнал / данные
от канала модуля В/В

---
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
РК
JB (Junction Box)
Расположение:
цех / поле / рядом с объектом управления.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
клеммная панель с клеммными колодками.
Применение в архитектурах систем управления:
централизованная, распределенная.
От каждого прибора Объекта управления отходят свои Сигнальные кабели (Branch Cable).
Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно проложить кабели от каждого прибора к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят промежуточное место — Распределительная коробка (РК, Junction Box).
В Распределительную коробку сводятся сигнальные кабели от нескольких приборов, где они расключаются по клеммным колодкам. Затем с выхода этих клеммных колодок сигналы сводятся в один многожильный кабель (Основной кабель, Main Multipair Cable) и уходят до Распределительного шкафа (ШР, Marchaling Cabinet).
Таким образом, вместо прокладки нескольких различных кабелей от цеха к системе управления требуется всего один основной кабель с Распределительной коробкой.
В соответствии с конструкцией Объекта управления, определенное количество приборов группируется в соответствие с их категорией и подключается к соответствующей Распределительной коробке. Количество Распределительных коробок зависит от общего количества приборов и их классификации (например, по типу сигнала: дискретный или аналоговый, ввод или вывод).
Площадь поперечного сечения Основного кабеля может составлять: 1,5, 2,5 мм2 и т.д.
Например, 20 различных датчиков подключены к одной Распределительной коробке.
От каждого датчика отходит один сигнальный кабель (пусть будет один 1-жильный кабель). Таким образом, от датчиков до Распределительной коробки прокладываются 20 отдельных Сигнальных кабелей. Соответственно, от Распредилительной коробки будет отходить один Основной кабель на 20-жил. Обычно, для Основного кабеля добавляют несколько запасных (резервных) жил — например, в данном случае для Основного кабеля можно взять 24-жильный кабель (4-жилы резервные).
Если к системе управления подключается небольшое количество приборов, то для снижения затрат из проекта можно исключить Распределительные коробки и Распределительные шкафы. В данном случае Сигнальные кабели от приборов будут уходить напримик на модули В/В системы управления.

---
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШР
MC (Marshalling Cabinet)
Расположение:
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
секции клеммных панелей;
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы.
Применение в архитектурах систем управления:
централизованная, распределенная.
Представим, что в Поле (Цех) имеется несколько Распределительных коробок — например, пусть будет 100. Таким образом, до системы управления будет проложено 100 Основных кабелей.
Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно подключить все кабели к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят еще одно промежуточное место — Распределительный шкаф (ШР, Marshaling Cabinet). Иное название — Шкаф сортировки или Панель сортировки.
В Распределительный шкаф сводятся основные кабели и пожильно расключаются в клеммные панели и клеммы заземления.
Секция клеммных панелей (TP, Terminal Panel)
клеммные колодки для сигнальных кабелей
экранирующие клеммы
Далее, с помощью промежуточных кабелей выполняется расключение сигнальных линий (кроссировка) через секции преобразования к панели системных клемм. Один сигнальный кабель может проходить как через одну или несколько секций преобразования, так и напрямик уходить на системные клеммы.
Секция промежуточных панелей преобразования сигнала (Transformer Section)
блоки питания;
блоки защиты сигнала:
предохранители, изоляторы, барьеры искрозащиты, диодная защита и т. п.;
блоки преобразования сигнала:
вторичные преобразователи, конвертеры и т.п.
Секция системных панелей (TDI, TDO, TAI, TAO, …, System Panel)
клеммные колодки, сгруппированные по типам сигнальных линий:
ввод или вывод,
дискретный или аналоговый,
и т.д.

---
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (2)
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
От клемм системных панелей сигнальные линии с помощью специального кабеля (Системный сборный кабель) уходят в следующий шкаф — Шкаф управления (Системный шкаф, System Cabinet).
Таким образом:
на входе ШР
- сигнальные линии полевых приборов (напрямую или от РК)
на выходе ШР
- сигнальные линии приборов, преобразованные и сгруппированные по типам В/В

---
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ШУ
SC (Системный шкаф, System Cabinet)
Расположение (в зависимости от архитектуры системы управления):
цех / поле / рядом с объектом управления;
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
распределительные панели с клеммными колодками;
система поддержания микроклимата
(минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов
(может быть расположена в ШР)
ПЛК
(с модулями В/В или без них)
станции удаленного В/В.
Применение в архитектурах систем управления:
локальная, централизованная, распределенная.
В Шкаф управления сводятся сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам модулей В/В.
ПЛК, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.
Таким образом:
на входе ШУ
- сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
на выходе ШУ
- цифровые данные промышленной сети

---
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШУД
MCC (Motor Control Cabinet)
Расположение (в зависимости от архитектуры системы управления):
цех / поле / рядом с объектом управления;
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
распределительные панели с клеммными колодками;
система поддержания микроклимата
(минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов
(может быть расположена в ШР)
устройства управления / пуска двигателей
- прямой пуск / пускатели (DOL),
- плавный пуск (SOFT),
- преобразователи частоты (VFD).
Применение в архитектурах систем управления:
локальная, централизованная, распределенная.
В Шкаф управления двигателями сводятся Сигналные или Основные кабели от исполнительных механизмов (приводов / двигателей) объекта управления, а также сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам В/В устройства управления / пуска двигателя.
Устройства управления двигателя, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.
Таким образом:
на входе ШУД
- сигнальные линии двигателей (приводов) объекта управления
- сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
на выходе ШУД
- цифровые данные промышленной сети

---
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ШТК
NC (Net / Telecommunication Cabinet)
Расположение:
диспетчерская / операторская.
Состав:
корпус с кабельным вводом и системой внешних и внутренних креплений
(может быть: пыле-, влаго-, взрывозащищенным)
вертикальные и/или горизонтальные кабельканалы;
распределительные панели с клеммными колодками;
система поддержания микроклимата
(минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов
(может быть расположена в ШР)
коммуникационное оборудование:
- преобразователи цифровых сетевых интерфейсов (включая «Оптика-Медь»),
- коммутаторы (L2, L3),
- маршрутизаторы / файрволы;
серверное оборудование:
- сервер SCADA,
- сервер часов реального времени (NTPD).
Применение в архитектурах систем управления:
централизованная, распределенная.
В Шкаф управления двигателями сводятся сетевые цифровые кабели для распределения цифровых данных по различным цифровым сетям: промышленные, офисные, Интернет.
Таким образом:
на входе ШТК
- сетевые цифровые кабели ШУ / ШУД / ШР
- сетевые цифровые кабели сторонних систем управления
на выходе ШТК
- цифровые данные для различных цифровых сетей

---
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФОВ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФОВ
Группировка оборудования:
по функциональному назначению.
Очередность, рядность:
слева направо и сверху вниз.
В зависимости от габаритов, массы, функциональности и удобства эксплуатации аппараты располагать на определенных уровнях от пола:
в самых нижних рядах: габаритные и тяжелые,
на высоте 700 … 1700 мм: кнопки, переключатели,
на высоте 1000 … 1800 мм: измерительные приборы с индикацией,
сверху и снизу должна быть свободная зона (до 250 мм) для подвода кабеля.
Для удобства обслуживания использовать зоны аппаратов:
со стороны присоединения проводов: габариты аппарат +30 мм
с других сторон: габариты аппарата +10мм.
Для прокладки продов и жил использовать:
кабель-каналы,
жгуты.
Недопускается непосредственное крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам шкафа без применения дополнительной изоляции в месте крепления.
Способ крепления аппаратов (включая клемм) на стенках шкафов:
DIN-рейка.
Для объединения (скрутки) нескольких проводов использовать:
шинную клемму, кросс-модуль, модульный распределительный блок
(например, для шин: рабочего нуля N, фазы L, заземления PE).
В шкафу необходимо маркировать:
аппараты, клеммы, провода (на входе и выходе шкафа).

---
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ «ПОЛЯ» И УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ «ПОЛЯ» И УПРАВЛЕНИЯ
Рекомедуется использовать разные (отдельные) блоки:
питание ПЛК, модули В/В,
питание полевых устройств,
питание контрольно-измерительные сигнальных линий:
аналоговые (токовые петли 4-20 мА, 0-20 мА, 0-10 В, ...),
дискретные нормальные,
дискретные ШИМ.
Рекомендуется следующая схема подключения источника питания и нагрузки:
источник сверху — нагрузка снизу (если позволяет конструкция аппарата).
N
L
Автоматический выключатель
Нагрузка
(блок питания)
Нагрузка
(прочее)
Нагрузка
(прочее)
N
L

---
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Возможные схемы организации управления исполнительными механизмами:
местное, дистанционное, автоматическое.
Все три схемы управления применяются во всех возможных сочетаниях, но наибольшее распространение получила следующая схема:
местный — дистанционный (ручной — автомат).
Местный режим управления / Местный уровень
Управление и контроль работы исполнительного механизма осуществляется оператором непосредственно по месту расположения оборудования (например, на технологической линии, в цеху).
Управление только в ручном режиме:
аппаратные / механические кнопки и/или переключатели.
Контроль:
визуальный, слуховой (непосредственное наблюдение за работой механизма),
аппаратная свето-звуковая сигнализация (лампы, маяки, звонки, сирены),
аппаратно-программная индикация (экран местной панели оператора).
Органы контроля и управления располагаются:
на дверце местного шкафа управления,
на отдельном местном пульте.
На местных панеля обязательно должен присутствовать ключ-переключатель:
Выключен — Местный — Дистанционный
питание
работа
авария
М
мест.
Д
0
дист.
выкл.
режим
пуск
пуск
СТОП
СТОП
дверца местного шкафа управления
местный пульт

---
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (2)
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С помощью ключа-переключателя активируется выбранный режим управления, при этом контрольные и управляющие линии от исполнительного механизма аппаратно (например, с помощью реле) подключаются к соответствующим органам контроля и управления.
Состояние исполнительного механизма и ключа-переключателя режимов — должны быть доступны следующим уровням управления (только для чтения).
Режим «Выключен»:
все управляющие линии отключены
местное, дистанционное и автоматическое управление - запрещены
Режим «Местный»:
управляющие линии подключены к органам управления местного пульта
местное управление - разрешено
дистанционное, автоматическое управление - запрещены
Режим «Дистанционный»:
управляющие линии подключены к модулям вывода ПЛК
местное управление — запрещено
дистанционное, автоматическое — разрешены
дистанционный уровнь
органы
дистанционного контроля и управления
(автоматический подрежим)
авт.
органы
дистанционного контроля и управления
(ручной подрежим)
руч.
переключатель подрежимов
местный уровнь
дист.
органы
местного контроля и управления
мест.
выкл.
переключатель режимов
датчики
исполнительные механизмы

---
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (3)
МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Дистанционное управление / Дистанционный уровень
Управление и контроль работы исполнительного механизма осуществляется оператором со специального поста (рабочее место оператора), который может находиться на определенном расстоянии от оборудования (в операторской / диспетчерской). Исполнительный механизм при этом может находиться вне поля зрения оператора.
На данном уровне может быть доступен (аппаратный или программный) переключатель «Ручной — Автомат», позволяющий выбрать подрежим дистанционного управленния.
Ручной дистанцинный подрежим управления — когда оператор вручную управляет исполнительным механизмом и контролирует его работу (функциональный аналог местного режима), но дистанционно.
Управление (ручное):
аппаратные / механические кнопки и/или переключатели,
программные кнопки и/или переключатели
(сенсорная панель оператора, экран системы диспетчеризации SCADA)
Контроль:
аппаратная свето-звуковая сигнализация (лампы, маяки, звонки, сирены),
аппаратно-программная индикация
(экран сенсорной панели оператора или системы диспетчеризации SCADA)
Автоматическое управление
В зависимости от схемы организации управления, данный режим может как подрежимом дистанционного (активируется переключателем «Ручной — Автомат»), так и самостоятельным режимом (уровнем выше дистанционного).
Управление и контроль работы осуществляется автоматически аппаратно-программными средствами автоматизации. Оператор здесь выполняет контролирующие функции (надзор), а также может влиять на ход процесса - изменять настройки (системные, технологические, оперативные).
Управление (автоматическое):
аппаратно-программные средства
(ПЛК, модули вывода, сетевое оборудование, управляющие программы)
Контроль:
аппаратно-программные средства
(датчики, модули ввода, сетевое оборудование, управляющие программы, SCADA)

---
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
Дата	Стр.	Описание изменения
2023-10-31	8	Изменено название документа / - АСУ ТП :: РСУ / + АСУ ТП :: МОНТАЖ / ~ Обновлены схемы
2024-02-19	все	Изменено название документа / АСУ ТП :: МОНТАЖ / АСУ ТП :: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ПОДРОБНО)
2024-02-27	20 / 21	Добавлены разделы: / + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ «ПОЛЯ» И УПРАВЛЕНИЯ / + МЕСТНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ