СОДЕРЖАНИЕ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
КОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ
КОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ
КОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРИМЕРЫ

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
IP / Ingress Protection Code
Код защиты от проникновения
Буквенно-цифровая классификация способа защиты, которую обеспечивает оболочка устройства (прибора, установки):
от доступа к опасным частям
от попадания внешних твердых предметов (пыли и пр.)
от попадания воды.
Соответствие оболочки тому или иному классу защиты проверяется различными стандартными методами испытаний.
Регулирующие стандарты:
IEC 60529
DIN 40050
ГОСТ 14254
Формат кода
IPXX
(1)
(2)
(3)
(1) — международный знак защиты (IP — Ingress Protection)
(2) — цифровой код защиты от твердых предметов (или X, если защита не определена)
(3) — цифровой код защиты от воды (или X, если защита не определена)
За кодами степени защиты могут идти одна или две буквы — вспомогательная информация.

---
КОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ
КОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ
Код	Описание
X	Степень защиты определена
0	Защита отсутствует
1	Защита от проникновения твердых предметов диаметром >50 мм / (от доступа к опасным частям тыльной стороной руки)
2	Защита от проникновения твердых предметов диаметром >12.5 мм / (от доступа к опасным частям пальцем)
3	Защита от проникновения твердых предметов диаметром >2.5 мм / (от доступа к опасным частям инструментом)
4	Защита от проникновения твердых предметов диаметром >1 мм / (от доступа к опасным частям проволокой)
5	Пылезащищенность / (некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это не нарушает работу устройства; полная защита от контакта с посторонними твердыми предметами)
6	Пыленепроницаемость / (пыль не может попасть внутрь; полная защита от контакта с посторонними твердыми предметами)

---
КОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ
КОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ
X	Степень защиты определена
0	Защита отсутствует
1	Защита от капель воды, падающих вертикально
2	Защита от капель воды, падающих вертикально под углом до 15̊
3	Защита от дождя / (капли воды, падающие вертикально или под углом до 60̊)
4	Защита от сплошного обрызгивания / (капли воды, падающие в любом направлении и под любым углом)
5	Защита от струи воды / (сопло 6,3 мм, под давлением 30 кПа, любое направление и угол)
6	Защита от мощной струи воды / (сопло 12,5 мм, под давлением 100 кПа, любое направление и угол)
6K	Защита от мощной струи воды высокого давления / (сопло 6,3 мм, под давлением 1000 кПа, любое направление и угол)
7	Защита от кратковременного погружения на глубину / (глубина до 1 метра, длительностью не более 1 минуты; / вода может проникать внутрь устройства в количествах, не нарушающих его работу)
8	Защита от длительного погружения на глубину / (глубина до 1 метра, длительностью более 30 минут; / вода может проникать внутрь устройства, не оказывая вредного воздействия)
9	Защита от струи воды высокой температуры / (например, при высокотемпературной мойке водой)
9K	Защита от струи воды высокой температуры и высокого давления / (например, при высокотемпературной мойке водой высокого давления)
Коды с 1 по 8 — для воды невысокой температуры.
Часто защита от воды автоматически обеспечивает защиту от проникновения твердых частиц: например, защита от воды с кодом 4 может предоставлять защиту от проникновения твердых частиц с кодом 5.

---
КОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Дополнительный код обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям устройства и указывается в том случае, если:
действительная степень защиты выше степени защиты, обозначенной первой цифрой
обозначена только защита от воды, а первая цифра заменена символом X
A	Защита от доступа к опасным частям тыльной стороной руки
B	Защита от доступа к опасным частям пальцем
C	Защита от доступа к опасным частям инструментом
D	Защита от доступа к опасным частям проволокой

---
КОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
КОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
H	Высоковольтное оборудование
M	Во время испытания защиты от воды устройство работало
S	Во время испытания защиты от воды устройство не работало
W	Защита от погодных условий

---
ПРИМЕРЫ
ПРИМЕРЫ
IP1X	Защита от проникновения твердых предметов диаметром >50 мм / (от доступа к опасным частям тыльной стороной руки). / Защита от воды не определена (но, возможно IP10, IP11, IP12, не более).
IP21	Защита от проникновения твердых предметов диаметром >12.5 мм / (от доступа к опасным частям пальцем). / Защита от капель воды, падающих вертикально.
IP54	Пылезащищенность. Защита от сплошного обрызгивания водой
IP6X	Пыленепроницаемость. / Защита от воды не определена (но, возможно IP60, IP65, IP66, IP67, IP68).
IP65	Пыленепроницаемость. Защита от струи воды / (сопло 6,3 мм, под давлением 30 кПа, любое направление и угол).