СОДЕРЖАНИЕ
ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
АНАЛОГОВАЯ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ
ЦИФРОВАЯ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
ТОПОЛОГИЯ СЕТИ
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Токовая петля (Current loop) — способ передачи информации с помощью задаваемого и измеряемого значения силы электрического тока.
Токовая петля физически представляет собой замкнутый контур с элементами:
передатчик (генератор сигнала, один)
приемник (обработчик сигнала, один или несколько)
источник питания (для питания токовой петли)
линии связи
Основное преимущество токовой петли — это устойчивость к помехам (например, электромагнитным) и устойчивость к изменению сопротивления кабельных линий для передачи информации (например, в зависимости от температуры окружающей среды).
Первые токовые петли стали использоваться в телетайпах еще в 1960-х годах со стандартным током 0-60 мА. Телетайп - электромеханическая печатная машинка для передачи текстовых сообщений на большое расстояние. Позже, начиная с 1962 года, последовали модели телетайпов с током 0-20 мА. Стандарт с верхней границей тока в 20 мА быстро распространился. В 1980-х появившиеся цифровые интерфейсы стандарта RS (232, 422 и 485) начали активно вытеснять токовые петли из области передачи данных. Однако, токовая петля сохранилась и даже упрочнила свои позиции в измерительных системах и системах автоматизации.
Развитие и распространение цифровых интерфейсов передачи данных и, соответственно, цифровых методов управления процессами повлияло и на развитие токовых петель — на основе аналоговой токовой петли был разработан набор цифровых коммуникационных стандартов для промышленных сетей HART (Highway Addressable Remote Transducer).
По уровню сигнала:
0-20 мА
4-20 мА
По виду сигнала:
аналоговая токовая петля (4-20 мА)
цифровая токовая петля (0-20 мА)
аналогово-цифровая токовая петля (4-20 мА +HART)
По способу подключения:
2-проводная
3-проводная
4-проводная
Сетевые характеристики:
топология «точка-точка» или «шина» (4-20 мА +HART)
полудуплексная последовательная передача данных (одна линия передачи данных)
скорость передачи данных до 19.2 кбит/сек
длина линии до 1000 м

---
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Как известно из курса физики, режим работы участка электрической цепи определяется двумя основными параметрами: напряжение (U) и ток (I).
R
I
U
Связь между током и напряжением может быть достаточно сложной, ведь она зависит от состава участка цепи: материала и сечения провдников, характистик электронных компонентов (пассивных и активных - в том числе источников электрической энергии).
Однако, в простейшем случае, при учете только сопротивления нагрузки и сопротивления проводников (R) связь между током и напряжением определяется законом Ома:
I = U over R
U = I cdot R
R = U cdot I
Таким образом, при использовании на приемной стороне резистора в качестве датчика измерения входного сигнала (приемник), нет никакой разницы между способами передачи сигнала: с помощью напряжения или с помощью тока — ведь эти два параметра взаимосвязаны.

---
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ (2)
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Система связи на основе передачи напряжения
С технической точки зрения, передавать информацию с помощью напряжения проще, чем с помощью тока, так как большинство существующих источников электрической энергии является источниками напряжения, да и приборов, способных контролировать и регулировать напряжения, намного больше. Кроме того, система передачи информации с помощью напряжения при бесконечно большом сопротивлении приемника (R →∞) практически не потребляет ток (I →0). Это означает, что такая система может быть намного экономичнее, ведь в этом случае мощность сигнала (P), а следовательно, и затраты энергии на его передачу могут быть сколько угод малыми:
P = U cdot I drarrow 0 ( кВт )
В реальной системе передачи информации (системе связи) на величину напряжения сигнала на приемной стороне влияют физические параметры линии, в первую очередь — активное сопротивление проводников линии связи (RЛ).
Согласно второму закону Кирхгофа: сумма напряжений в замкнутом контуре должна быть равна. Поэтому, напрежние, генерируемое передатчиком (UВЫХ) равно сумме падений напряжений на сопротивлениях проводников линии связи (UЛ1, UЛ2, …) и на приемнике (UВХ).
Учитывая, что активные сопротивления проводников линии связи (RЛ1, RЛ2, …) зависят от многих факторов (в первую очередь от температуры окружающей среды, т. е. являются переменными величинами), то для передачи сигнала, особенно аналогового, с помощью напряжения необходимо подстраиваться под конкретную линию связи — регулярно выполнять температурную коррекцию (для чего необходимо дополнительно измерять еще и температуру).
UЛ1
передатчик
приемник
источник напряжения
измеритель напряжения
RЛ1
+
UВЫХ
UВХ
RВХ →∞
RЛ2
-
UЛ2
U_ВХ = U_ВЫХ cdot { {R_ВХ} over { R_ВХ + R_Л1 + R_Л2 } }
U_ВЫХ = U_ВХ + U_Л1 + U_Л2

---
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ (3)
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Система связи на основе передачи напряжения (продолжение)
Влияние физических параметров линии связи в системе, передающей информацию с помощью напряжения, теоретически можно уменьшить, увеличив внутреннее сопротивление приемника (в идеале R →∞). В этом случае произойдет уменьшение тока в линии, а следовательно, и уменьшится падение напряжения на сопротивлениях RЛ1 и RЛ2. Однако, при работе с длинными линиями это так или иначе приведет к ухудшению качества связи, т. к. кроме сигнала в системе существуют еще и помехи. Помеха является неотъемлемой частью систем передачи данных.
В аналоговых системах наличие помех приводит к уменьшению соотношения «сигнал/шум», а в цифровых — к увеличению вероятности ошибки (например, несовпадение контрольной суммы, «битый пакет данных» и т.п.).
В системе на основе передачи напряжения, создаваемое помехой напряжение (UERR, наведенное напряжение) суммируется с напряжением передатчика (UВЫХ). Выделение значения наведенного напряжения из полученной суммы на стороне приемника является весьма затруднительным.
Сопротивление передатчика (RВЫХ) должно быть как можно меньше.
Сопротивление приемника (RВХ) должно быть наибольшим.
UЛ1
источник напряжения
измеритель напряжения
UERR
RЛ1
RВЫХ →0
+
-
+
UВЫХ
UВХ + UERR
RВХ →∞
RЛ2
-
UЛ2
U_ВХ = (U_ВЫХ + {bold U_ERR} ) cdot { {R_ВХ} over { R_ВХ + R_Л1 + R_Л2 } }
R_ВЫХ < R_ВХ
Достоинства и недостатки:
+ проще и экономнее передавать информацию
- влияние физических параметров линий связи
- на длинных линиях связи наводятся помехи, которые сложно отфильтровать (исключить)
Итого:
только короткие линии (несколько сантиметров)
слабая электромагнитная обстановка

---
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ (4)
ПОЧЕМУ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Система связи на основе передачи тока
В отличие от напряжения, величина которого отличается для каждого участка, ток во всех элементах неразветвленной электрической цепи одинаков. Таким образом, система передачи данных на основе токой петли не требует каких-либо дополнительных инструментов подстройки под конкретную линию связи — эту функцию автоматически выполняет передатчик — генератор тока (контролирует и поддерживает необходиму силу тока в цепи).
Любые отклонения выходного сигнала, в том числе и вызванные помехой, автоматически компенсируются на передающей стороне. Воздействие помехи в этом случае проявится в виде изменения напряжения на величину наведенного напряжения (от помехи), но ток в линии связи остается неизменным.
источник тока
измеритель тока
UERR
RЛ1
RВЫХ →∞
IВХ
IВЫХ
+
-
RВХ →0
RЛ2
I_ВХ = I_ВЫХ
R_ВЫХ > R_ВХ
Достоинства и недостатки:
+ все физические параметры линий связи, а также наводимые помехи автоматически компенсируются на передающей стороне (на принимающей стороне может быть выполнена дополнительная фильтрация)
+ возможность передачи информации на длинные расстояния (тысячи метров)
+ возможность передачи информации в сложной электромагнитной обстановке
Итого:
актуально для длинных линий (от десяти сантиметров)
любая электромагнитная обстановка
хорошая помехозащищенность
один из надежных и эффективных способов передачи информации

---
АНАЛОГОВАЯ
АНАЛОГОВАЯ
Аналоговая токова петля используется для последовательной передачи аналогового сигнала по паре проводов в измерительном оборудовании и системав автоматического управления технологическими процессами.
Используемые уровни тока:
= 4-20 мА
Ток в петле изменяется в диапазоне от 4 до 20 мА в зависимости от текущего значения физической величины. При этом, шкала физической величины приведена к шкале 4-20 мА путем масштабирования. Весь диапазон допустимых значений физической величины занимает (20-4) 16 мА.
Аналоговый сигнал 4-20 мА считается унифицированным (стандартным):
ГОСТ 26.011-80 «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения»
IEC 62056-21 / DIN 66258 «Direct local data exchange»
Поверх аналоговой токовой петли можно передавать цифровую информацию. Такой способ передачи данных описан в спецификации последовательного протокола HART. Конкурирующими протоколами, способнымив будущем вытеснить HART, являются различные цифровые полевые шины: Foundation FieldBus, PROFIBUS.
Пример масштабирования шкал
0%
0%
100%
50%
100%
0%
100%
4 мА
4 мА
20 мА
12 мА
20 мА
4 мА
120̊C
-30̊C
-30̊C
120̊C
45̊C
120̊C
-30̊C
120̊C
4 мА
4 мА
20 мА
12 мА
20 мА
4 мА
120̊C
Пример изменения сигнала в контуре аналоговой токовой петли
мА
20
4
время

---
ЦИФРОВАЯ
ЦИФРОВАЯ
Цифровая токовая петля используется для последовательной передачи цифрового сигнала по паре проводов в телекоммуникационном оборудовании и компьютерах.
Используемые уровни тока:
= 0-20 мА
Текущее значение физической величины раскладывается на биты (набор логических нолей и единиц, т. е. двоичное представление числа) и передается цифровым методом, где: логический ноль — 0 мА, логическая единица — 20 мА. Формат пакета данных совпадает с RS-232 (метод «старт-стоп»), например, 8-N-1: 8 бит данных, без бита четности, 1 стоп-бит. Отличие только в том, что в RS-232 логические уровни задаются соответствующими уровнями напряжения, а в цифровой токовой петле — уровнями тока.
Пример пакета данных
Текущее значение физической величины: 45̊C
Разложение на биты: 0010 1101 (8 бит, читать справа налево)
Формат передачи: 8-N-1, число передается старшим битом вперед.
мА
20
IDLE
ST
IDLE
0
0
1
0
1
1
0
1
SP
0
время
DATA
IDLE — ожидание (от 3-4 временных такта, логическая единица)
ST — стартовый бит (начало пакета, логический ноль)
DATA — данные (8 бит)
SP — стоповый бит (конец пакета, логическая единица)

---
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Передатчик (генератор сигнала)
Приемник (обработчик сигнала)
Источник питания (для питания токовой петли)
Линии связи (провода питания и передачи сигнала)
Передатчик формирует (генерирует) сигнал: поддерживает необходимый уровень тока в контуре петли (источник тока в токовой петле). Пример передатчика: вторичный преобразователь измерительного датчика (давление, температура, расход, вес, ...), канал модуля аналогового вывода (AO), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
Устройство с источником тока в токовой петле — активный регулятор тока.
Приемник считывает и обрабатывает сигнал: измеряет уровень тока в контуре петли, выполняет оцифровку, фильтрацию и масштабирование (например, преобразует мА в ̊C). Пример приемника: канал модуля аналогового ввода (AI), аналогово-цифровой преобразователь (АЦП).
Токовая петля для своей работы требует источника питания (напряжения).
Источник питания может находиться в любой части системы:
на стороне передатчика (как внешнее или встроенное устройство)
на стороне приемника (как внешнее или встроенное устройство)
промежуточное положение, подключается в разрыв линии связи
Приемник и передатчи находятся на расстоянии друг относительно друга и соединены линиями связи (для питания активных элементов и передачи контрольно-измерительного сигнала) и в общем образуют приемопередающий тракт.
источник питания
токовая петля
информация
информация
генератор сигнала
обработчик сигнала
источник питания
токовая петля
информация
информация
генератор сигнала
обработчик сигнала
источник питания
токовая петля
информация
информация
генератор сигнала
обработчик сигнала
приемопередающий тракт

---
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (2)
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Обычно, оборудование (передатчик и приемник) в токовой петле питаются от отдельного источника, а сама токовая петля — от отдельного. Под источниками питания здесь подразумеваются внешние блоки стабилизированного питания (12...36 В DC). Отдельный блок питания для токовой петли будет обеспечивать ее максимальную нагрузочную способность (источник напряжения в токовой петле). В этом случае приемопередающий тракт будет состоять из трех или четырех проводов, например: два — питание оборудования (передатчика или приемника), два — сама токовая петля.
Однако, если оборудование (передатчик или приемник) в токовой петле является маломощным, то возможно его питание непосредственно от токовой петли — так называемое, фантомное питание. При этом, одно из устройств в токовой петле, помимо своих основных функций, будет выполнять функцию источника питания для обеспечения работы петли и других маломощных устройств, подключенных к ней (см. раздел «Питание удаленного оборудования»). Приемопередающий тракт, в этом случае, состоит из двух проводов — только токовая петля.
Напряжение питания токовой петли зависит от падения напряжения в проводах. Чем длинее линия связи и тоньше провод, тем выше должно быть напряжение питания токовой петли. Для объектов, расположенных на значительном удалении друг от друга, напряжение питания может достигать 120 В и более. В целом напряжение источника питания токовой петли должно быть приблизительно на 10% больше общего падения напряжения на всех элементах приемопередающего тракта при максимальном токе (20 мА). Если напряжение питания будет ниже, то, из-за высокого сопротивления линии связи, генератор сигнала (источник тока) просто не сможет обеспечить необходимый уровень тока во всем контуре токовой петли. Если же напряжение питания будет чрезмерно высоким, то, в худшем случае, например, обрыв кабеля линии связи может привести к аварийной ситуации: повреждение приемопередающего или расположенного поблизости оборудования.
Длина кабеля токовой петли может до 1000 метров и более.
Из-за неидеальности генератора сигнала (источника тока) передатчика, максимально допустимая длина линии зависит от ее сопротивления, а также от напряжения, которым питается . Например, при питании 12 В DC сопротивление линии не должно превышать 600 Ом. При передаче сигналов на большие расстояния важно проверять значение падения напряжения в линии, добавляя при необходимости активные повторители (усилители) для обеспечения нужной амплитуды сигнала токовой петли, а также необходимо защищать каналы ввода/вывода с помощью схем гальванической развязки (как на стороне отправителя, так и на стороне приемника).

---
ТОПОЛОГИЯ СЕТИ
ТОПОЛОГИЯ СЕТИ
«Точка-точка»
один передатчик (мастер, master, main, primary)
один приемник (подчиненный, slave, secondary)
«Шина»
один передатчик (мастер, master, main, primary)
несколько приемников (подчиненные, slave, secondary)
приемник 1
приемник 2
...
приемник N
Благодаря активному регулированию тока передатчиком, возможно последовательное подключение нескольких приемников к одной токовой петле. Передатчик (активный регулятор, источник тока) будет автоматически увеличивать ток в петле для компенсации всех потребителей (приемников).
Количество потребителей (приемников), подключаемых к токовой петле, ограничено мощностью передатчика.
Пример
ПОЛЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
взрывоопасная зона
взрывобезопасная зона
-
+
датчик температуры
барьер искрозащиты
регулятор
-
+
+
+
блок питания
=24 В DC
индикатор
-
-
+
регистратор
-

---
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Возможно ли, помимо передачи сигнала, питать от токовой петли маломощное удаленное оборудование?
Рассмотрим вариант, когда источник питания расположен на стороне приемника. Передатчик - датчик давления со встроенным вторичным преобразователем (например, преобразователь сигнала с чувствительного элемента датчика в унифицированный сигнал 4-20 мА — он же и есть генератор сигнала). Вторичный преобразователь при этом является активным элементом, требующим питания.
Если на стороне датчика в линию связи добавить стабилизатор напряжения, включающий в себя сопротивление порядка 500 Ом на входе, то при протекании тока на нем будет формироваться падение напряжения от 2 В (при токе 4 мА) до 10 В (при токе 20 мА) — этого вполне достаточно для питания маломощных устройств (при токе 4 мА мощность будет порядка 8 мВт). При введении дополнительного падения, напряжение в линии связи должно быть скомпенсировано путем увеличения напряжения источника питания.
В большинстве случаев, мощности сигнала, снимаемого с токовой петли 4-20 мА, достаточно для питания большинства маломощных устройств, например, датчиков: температуры, давления, влажности, положения ротора электродвигателя и т. д.
Так как, передатчик (генератор сигнала) изменяет ток в цепи в диапазоне от 4 до 20 мА, то за основу гарантированного удаленного питания следует брать нижнюю границу 4 мА. Соответственно, в данном случае невозможно питать удаленное оборудование от токовой петли 0-20 мА (при 0 мА тока не будет — удаленное устройство работать не будет).
Для питания более мощного оборудования необходимо использовать иные варианты — например, отдельный источник питания.
делитель напряжения
источник питания
(24 В DC)
2...10 В DC
24 В DC
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
токовая петля
датчик
(первичный преобразователь)
информация
информация

---
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2)
ПИТАНИЕ УДАЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Пример
симуляция схемы в Multisim

---
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «А»
Контур питания передатчика и контур токовой петли — объединены.
Передатчик:
все элементы питаются от токовой петли через собственный делитель и стабилизатор
преобразует исходную информацию в электрический ток (источник тока 4-20 мА)
передает сформированный уровень тока в линию (токовую петлю)
Приемник:
все элементы питаются от блока питания «А»
питает токовую петлю от собственного источника (источник напряжения)
считывает уровень электрического тока с линии (токовой петли)
обрабатывает полученное значение тока (оцифровка и масштабирование)
выдает информацию в человеко-понятном виде
Достоинства и недостатки:
+ простая схема подключения (всего 2 провода)
+ на весь приемопередающий тракт требуется один блок питания
+ не требуется гальваническая развязка контура токовой петли (приемник и передатчик питаются от одного источника)
- сложная схема передатчика
- блок питания «А» должен иметь достаточную мощность
- мощность передатчика ограничена (от 4-20 мА можно получить 2-10 В питания)
1`-1 > 2-2` - контур токовой петли + контур питания
Блок питания «А»
=24 В DC
+ -
делитель напряжения
источник питания
(24 В DC)
2...10 В DC
24 В DC
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
1
1`
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
токовая петля
2
2`
датчик
(первичный преобразователь)
информация
информация

---
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (2)
2-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «Б»
Контур питания передатчка и контур токовой петли — объединены.
Передатчик:
все элементы питаются от токовой петли через собственный делитель и стабилизатор
преобразует исходную информацию в электрический ток (источник тока 4-20 мА)
передает сформированный уровень тока в линию (токовую петлю)
Приемник:
все элементы питаются от блока питания «А»
считывает уровень электрического тока с линии (токовой петли)
обрабатывает полученное значение тока (оцифровка и масштабирование)
выдает информацию в человеко-понятном виде
Токовая петля:
питается от блока питания «Б» (источник напряжения)
Достоинства и недостатки:
+ простая схема подключения (всего 2 провода)
- требуется гальваническая развязка (изоляция) контура токовой петли от внутренних цепей приемника (приемник и передатчик питаются от разных источников)
- сложная схема передатчика и приемника
- нужны два блока питания
- мощность передатчика ограничена (от 4-20 мА можно получить 2-10 В питания)
Б.vcc-1 > 2-2` > 1`-Б.gnd - контур токовой петли + контур питания
Блок питания «А»
=24 В DC
Блок питания «Б»
=24 В DC
+ -
+ -
Б.gnd
Б.vcc
делитель напряжения
2...10 В DC
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
1
1`
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
гальваническая развязка
токовая петля
2
2`
датчик
(первичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
информация
информация

---
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «А»
Контур питания передатчика и контур токовой петли — разделены, но связаны общим проводом «-».
Передатчик:
все элементы питаются от блока питания «А»
преобразует исходную информацию в электрический ток (источник тока 4-20 мА)
передает сформированный уровень тока в линию (токовую петлю)
питает токовую петлю (источник напряжения)
Приемник:
все элементы питаются от блока питания «А»
считывает уровень электрического тока с линии (токовой петли)
обрабатывает полученное значение тока (оцифровка и масштабирование)
выдает информацию в человеко-понятном виде
Токовая петля:
питается от передатчика (от его стабилизатора напряжения)
Блок питания «А»:
высокая сторона («+»):
- непосредственно не связана с контуром токовой петли
- связана с высокой стороной («+») контура питания передатчика
низкая сторона («-»):
- связана с контуром токовой петли через общее «заземление»
- связана с низкой стороной («-») контура питания передатчика
Достоинства и недостатки:
+ мощность передатчика неограничена (зависит от блока питания)
+ на весь приемопередающий тракт требуется один блок питания
+ не требуется гальваническая развязка контура токовой петли (приемник и передатчик питаются от одного источника)
- сложная схема передатчика
- блок питания «А» должен иметь достаточную мощность
- необходимо продумывать общую точку («заземление»)

---
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (2)
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «А» (продолжение)
А.vcc-1 > 2-2` > 2`-А.gnd — контур питания передатчика
2`-2 > 3-3` — контур токовой петли
Блок питания «А»
=24 В DC
+ -
А.vcc
А.gnd
1
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
2
2`
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
токовая петля
3`
3
датчик
(первичный преобразователь)
информация
информация

---
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (3)
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «Б»
Контур питания передатчика и контур токовой петли — разделены, но связаны общим проводом «-».
Передатчик:
все элементы питаются от блока питания «Б»
преобразует исходную информацию в электрический ток (источник тока 4-20 мА)
передает сформированный уровень тока в линию (токовую петлю)
питает токовую петлю (источник напряжения)
Приемник:
все элементы питаются от блока питания «А»
считывает уровень электрического тока с линии (токовой петли)
обрабатывает полученное значение тока (оцифровка и масштабирование)
выдает информацию в человеко-понятном виде
Токовая петля:
питается от передатчика (от его стабилизатора напряжения)
Блок питания «А»:
не связан с контурами питания передатчика и токовой петли
Блок питания «Б»:
высокая сторона («+»):
- непосредственно не связана с контуром токовой петли
- связана с высокой стороной («+») контура питания передатчика
низкая сторона («-»):
- связана с контуром токовой петли через общее «заземление»
- связана с низкой стороной («-») контура питания передатчика
Достоинства и недостатки:
+ мощность передатчика неограничена (зависит от блока питания)
+ у каждого устройства свой источник питания
- требуется гальваническая развязка (изоляция) контура токовой петли от внутренних цепей приемника (приемник и передатчик питаются от разных источников)
- сложная схема передатчика и приемника
- нужны два блока питания
- необходимо продумывать общую точку («заземление»)

---
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (4)
3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «Б» (продолжение)
Б.vcc-1 > 2-Б.gnd — контур питания передатчика
2`-2 > 3-3` — контур токовой петли
Блок питания «Б»
=24 В DC
Блок питания «А»
=24 В DC
+ -
+ -
Б.vcc
Б.gnd
1
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
2`
2
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
гальваническая развязка
токовая петля
3
3`
датчик
(первичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
информация
информация

---
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «А»
Контур питания передатчика и контур токовой петли — полностью разделены.
Передатчик:
все элементы питаются от блока питания «А»
преобразует исходную информацию в электрический ток (источник тока 4-20 мА)
передает сформированный уровень тока в линию (токовую петлю)
Приемник:
все элементы питаются от блока питания «А»
считывает уровень электрического тока с линии (токовой петли)
обрабатывает полученное значение тока (оцифровка и масштабирование)
выдает информацию в человеко-понятном виде
Токовая петля:
питается от блока питания «Б»
Блок питания «А»:
связан с контуром питания передатчика и приемника
не связан с контуром токовой петли
Блок питания «Б»:
не связан с контуром питания передатчика и приемника
связан с контуром токовой петли
Достоинства и недостатки:
+ контуры питания и токовой петли полностью разделены
+ гальваническая развязка контура токовой петли (со стороны передатчика и приемника)
+ наивысший уровень помехозащищенности тракта передачи информации
+ мощность передатчика неограничена (зависит от блока питания)
- требуется гальваническая развязка (изоляция) контура токовой петли от внутренних цепей приемника и передатчика (приемник и передатчик питаются от одного источника, а токовая петля от другого)
- сложная схема передатчика и приемника
- нужны два блока питания
- блок питания «А» должен иметь достаточную мощность

---
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (2)
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «А» (продолжение)
А.vcc - 1 > 2-А.gnd — контур питания передатчика
Б.vcc-3 > 4-4` > 3`-Б.gnd — контур токовой петли
Блок питания «А»
=24 В DC
Блок питания «Б»
=24 В DC
+ -
+ -
Б.vcc
Б.gnd
А.vcc
А.gnd
1
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
2
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
3
3`
гальваническая развязка
гальваническая развязка
токовая петля
4`
4
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
информация
датчик
(первичный преобразователь)
информация

---
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (3)
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «Б»
Контур питания передатчика и контур токовой петли — полностью разделены.
Передатчик:
все элементы питаются от блока питания «В»
преобразует исходную информацию в электрический ток (источник тока 4-20 мА)
передает сформированный уровень тока в линию (токовую петлю)
Приемник:
все элементы питаются от блока питания «А»
считывает уровень электрического тока с линии (токовой петли)
обрабатывает полученное значение тока (оцифровка и масштабирование)
выдает информацию в человеко-понятном виде
Токовая петля:
питается от передатчика от блока питания «Б»
Блок питания «А»:
связан с контуром питания приемника
не связан с контуром питания передатчика
не связан с контуром токовой петли
Блок питания «Б»:
не связан с контуром питания передатчика и приемника
связан с контуром токовой петли
Блок питания «В»:
связан с контуром питания передатчика
не связан с контуром питания приемника
не связан с контуром токовой петли
Достоинства и недостатки:
+ контуры питания и токовой петли полностью разделены
+ гальваническая развязка контура токовой петли (со стороны передатчика и приемника)
+ наивысший уровень помехозащищенности тракта передачи информации
+ мощность передатчика неограничена (зависит от блока питания)
- требуется гальваническая развязка (изоляция) контура токовой петли от внутренних цепей приемника и передатчика (приемник и передатчик питаются от одного источника, а токовая петля от другого)
- сложная схема передатчика и приемника
- нужны три блока питания

---
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА (4)
4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА
Вариант «Б» (продолжение)
В.vcc-1 > 2-В.gnd — контур питания передатчика
Б.vcc-3 > 4-4` > 3`-Б.gnd — контур токовой петли
Блок питания «А»
=24 В DC
Блок питания «В»
=24 В DC
Блок питания «Б»
=24 В DC
+ -
+ -
+ -
В.vcc
Б.vcc
В.gnd
Б.gnd
1
стабилизатор напряжения
стабилизатор напряжения
2
3.3 В DC
3.3 В DC
питание
питание
3
3`
гальваническая развязка
гальваническая развязка
токовая петля
4`
4
генератор сигнала
(вторичный преобразователь)
обработчик сигнала
(схема АЦП)
информация
датчик
(первичный преобразователь)
информация

---
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
Комплексная система управления с обратной связью.
ПОЛЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
генератор сигнала
АЦП
вторичный преобразователь
модуль аналогового ввода
токовая петля «А»
контролируемый параметр
(обратная связь)
датчик
ПЛК
объект управления
привод
команда
(управляющее воздействие)
ЦАП
вторичный преобразователь
модуль аналогового вывода
токовая петля «Б»
генератор сигнала