СОДЕРЖАНИЕ
АСУ ТП :: РСУ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ
СИСТЕМНЫЙ ШКАФ
ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Архитектура Распределенной системы управления (РСУ) может отличаться в зависимости от требований.
+ Короткие сигнальные электрические линии
+ Каждый Объект управления может функционировать самостоятельно (например, выход из строя Центрального ПЛК или сбой в работе Объекта в одной области не повлияет на работу Объекта в другой области).
При проектировании РСУ необходимо учитывать следующие факторы:
Промышленная сеть может быть подвергнута компрометации извне - доступ посторонних лиц к информации (требуются специальные меры защиты, в том числе ограничение прав доступа к информации и ограниение действий Оператора).
Если Центральный ПЛК снабжен функцией управления Локальными ПЛК, то сбой в его работе может повлиять на работу Локальных ПЛК.
Размещение ПЛК в разных местах может привести к возникновению проблем с контуром заземления и скачкам напряжения.
Избыточность архитектуры РСУ должна отражать избыточность, предусмотренную в механических и электрических системах объекта. Объекты, где предусмотрены резервные механические или электрические системы, должны быть снабжены выделенными ПЛК — чтобы отказ одного ПЛК не мог повлиять более чем на одну систему. Оборудование или системы, которые являются общими для нескольких подсистем или каналов должны быть снабжены резервными ПЛК.

---
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
станция Оператора
Инженерная станция
SCADA
Распределительный шкаф
Marshalling Cabinet
Системный шкаф
System Cabinet
Распределительная коробка
Junction Box
--------- преобразователь сигнала ---------
(transmitter)
*T
*T
*E
--- чувствительный элемент / привод ---
(sensor / drive)
*E
исполнительные механизмы
датчики
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

---
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ЦЕХ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
распределительная коробка
объект управления
распределительный
шкаф
системный шкаф
программа ПЛК
Transformer
Section
TT-001
TB-001
JB-001
TAI-001
PLC I/O
Variable
H
+
1
1
O +
I +
1
AI0 +
TIC
TT
-
2
2
O -
I -
2
AI0 -
L
0
BC
MMPC
CW
CW
PFC
DATA
TT-001
Цех (Field / Plant) / Объект управления (Process Area)
Датчик или Исполнительный механизм (далее Прибор)
- чувствительный элемент / привод + преобразователь сигнала
JB-001
Цех (Field / Plant) / Распределительная коробка (Junction Box)
TB-001
Диспетчерская (Control Room) / Распределительный шкаф (Marshalling Cabinet)
Распределительная панель (Terminal Panel)
- клеммные колодки для сигнальных кабелей
- экранирующие клеммы
- клеммные колодки для перекрестной проводки
Transformer Section
Диспетчерская (Control Room) / Распределительный шкаф (Marshalling Cabinet)
Промежуточная секция преобразования сигнала
- изоляторы / барьеры искрозащиты / диодная защита / и т. п.
- блоки питания / преобразователи сигнала (если нет в поле) / и т.п.
TAI-001 (AI — группа сигналов аналогового ввода)
Диспетчерская (Control Room) / Распределительный шкаф (Marshalling Cabinet)
Системная панель (System Panel)
PLC I/O
Диспетчерская (Control Room) / Системный шкаф (System Cabinet)
Модуль В/В (I/O)
Variable
Диспетчерская (Control Room) / Системный шкаф (System Cabinet)
Программа ПЛК / Переменная / Регистр / Данные

---
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ
В идеале все приборы должны быть подключены к Центральному процессору системы управления.
Все элементы маркируются
датчики, исполнительные механизмы, технологическое оборудование
распределительные коробки и шкафы
изоляторы, защитные барьеры, блоки питания, контроллеры, станции и модули В/В
кабели, кабельные концы, наконечники
клеммы, каналы В/В
На концах кабелей, которые заводятся в клеммы, желательно устанавливать обжимные наконечники.
Типы кабелей
BC (Branch Cables)
сигнальный кабель, полевой кабель
от прибора
для каждого прибора свой кабель
обычно 1-, 2-, 3-жильный кабель
MMPC (Main MultiPair Cable)
основной многожильный кабель
от распределительной коробки
для каждой распредительной коробки свой кабель
обычно 24-жильный кабель (или более)
CW (Cross Wiring)
промежуточный / перекрестный кабель
от клеммной панели распределительного шкафа
для каждого сигнала свой кабель (жила)
обычно 1-жильный кабель (или более)
PFC (Prefabricated Cable)
сборный кабель / жгут / системный сборный кабель
(на конце может быть обжат или распаян в специальный разъем для модуля В/В)
от перекрестной клеммы или клеммы изолятора / барьера
для каждого сигнала свой кабель (жила)
обычно 1-жильный кабель (или более)
DATA
цифровой сигнал / данные
от канала модуля В/В

---
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
Распределительная коробка (Junction Box)
От каждого прибора Объекта управления отходят свои Сигнальные кабели (Branch Cable).
Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно проложить кабели от каждого прибора к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят промежуточное место — Распределительная коробка (Junction Box).
В Распределительную коробку сводятся сигнальные кабели от нескольких приборов, а затем одним многожильным кабелем (Основной кабель, Main Multipair Cable) уходят до Распределительного шкафа (Marchaling Cabinet) Диспетчерской.
Таким образом, вместо прокладки нескольких различных кабелей от цеха к системе управления требуется всего один основной кабель с Распределительной коробкой.
В соответствии с конструкцией Объекта управления, определенное количество приборов группируется в соответствие с их категорией и подключается к соответствующей Распределительной коробке. Количество Распределительных коробок зависит от общего количества приборов и их классификации (например, по типу сигнала: дискретный или аналоговый, ввод или вывод).
Площадь поперечного сечения Основного кабеля может составлять: 1,5, 2,5 мм2 и т.д.
Например, 20 различных датчиков подключены к одной Распределительной коробке.
От каждого датчика отходит один сигнальный кабель (пусть будет один 1-жильный кабель). Таким образом, от датчиков до Распределительной коробки прокладываются 20 отдельных Сигнальных кабелей. Соответственно, от Распредилительной коробки будет отходить один Основной кабель на 20-жил. Обычно, для Основного кабеля добавляют несколько запасных (резервных) жил — например, в данном случае для Основного кабеля можно взять 24-жильный кабель (4-жилы резервные).
Если к системе управления подключается небольшое количество приборов, то для снижения затрат из проекта можно исключить Распределительные коробки и Распределительные шкафы. В данном случае Сигнальные кабели от приборов будут уходить напримик на модули В/В системы управления.

---
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ
Распределительный шкаф (Marshalling Cabinet)
Представим, что в Поле (Цех) имеется несколько Распределительных коробок — например, пусть будет 100. Таким образом, до системы управления будет проложено 100 Основных кабелей.
Практически (в плане удобства размещения и последующего обслуживания) сложно подключить все кабели к модулям В/В системы управления. Поэтому, вводят еще одно промежуточное место — Распределительный шкаф (Marshaling Cabinet). Иное название — Шкаф сортировки или Панель сортировки.
В Распределительный шкаф сводятся основные кабели и пожильно расключаются в клеммные панели и клеммы заземления.
Далее, с помощью промежуточных кабелей выполняется расключение сигнальных линий (кроссировка) через секции преобразования к панели системных клемм. Один сигнальный кабель может проходить как через одну или несколько секций преобразования, так и напрямик уходить на системные клеммы.
Секции преобразования
защита
- предохранители / изоляторы / барьеры искрозащиты / диодная защита / и т. п.
распределение питания
- блоки питания / и т. п.
преобразование
- преобразователи сигнала (если нет в поле) / и т.п.
Системные клеммы выполняют роль группировки сигнальных линий по типам: ввод или вывод, дискретный или аналоговый.
 От системных клемм сигнальные линии с помощью специального кабеля (Системный сборный кабель) уходят в следующий шкаф — Системный шкаф (System Cabinet).
Основное назначение Распределительного шкафа — обеспечить подключение Основных кабелей, а затем перераспределить сигналы полевых приборов на соответствующие каналы модулей В/В системы управления с помощью внутренней (промежуточной) проводки.

---
СИСТЕМНЫЙ ШКАФ
СИСТЕМНЫЙ ШКАФ
Системный шкаф (System Cabinet)
Системный шкаф — это основа системы управления.
Системный шкаф оснащен всеми основными компонентами
система поддержания микроклимата (минимум управляемая вентиляция)
система питания шкафа и его компонентов (включая автоматические выключатели)
ПЛК с модулями В/В
сетевое коммуникационное оборудование
В Системный шкаф сводятся сборные (системные) кабели из Распределительного шкафа и подключаются к соответствующим каналам модулей В/В.
ПЛК, а также некоторые системы шкафа, подключаются в промышленную сеть с помощью коммуникационного оборудования.
Таким образом:
на входе Системного шкафа
- сигнальные линии, кроссированные в Распределительном шкафу
на выходе Системного шкафа
- цифровые данные промышленной сети

---
ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА
ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ШКАФА
Группировка оборудования:
по функциональному назначению.
Очередность, рядность:
слева направо и сверху вниз.
В зависимости от габаритов, массы, функциональности и удобства эксплуатации аппараты располагать на определенных уровнях от пола:
в самых нижних рядах: габаритные и тяжелые,
на высоте 700 … 1700 мм: кнопки, переключатели,
на высоте 1000 … 1800 мм: измерительные приборы с индикацией,
сверху и снизу должна быть свободная зона (до 250 мм) для подвода кабеля.
Для удобства обслуживания использовать зоны аппаратов:
со стороны присоединения проводов: габариты аппарат +30 мм
с других сторон: габариты аппарата +10мм.
Для прокладки продов и жил использовать:
кабель-каналы,
жгуты.
Недопускается непосредственное крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам шкафа без применения дополнительной изоляции в месте крепления.
Способ крепления аппаратов (включая клемм) на стенках шкафов:
DIN-рейка.
Для объединения (скрутки) нескольких проводов использовать:
шинную клемму, кросс-модуль, модульный распределительный блок
(например, для шин: рабочего нуля N, фазы L, заземления PE).
В шкафу необходимо маркировать:
аппараты, клеммы, провода (на входе и выходе шкафа).
Рекомендуется следующая схема подключения источника питания и нагрузки:
источник сверху — нагрузка снизу (если позволяет конструкция аппарата).
N
L
Автоматический выключатель
Нагрузка
(блок питания)
Нагрузка
(прочее)
Нагрузка
(прочее)
N
L