СОДЕРЖАНИЕ
СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ MODBUS
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТОПОЛОГИЯ СЕТИ
МОДЕЛЬ ОБЩЕНИЯ
ТИПЫ СООБЩЕНИЙ
КОДЫ ФУНКЦИЙ
КОДЫ ФУНКЦИЙ ДИАГНОСТИКИ
КОДЫ ОШИБОК
ДАННЫЕ
ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ
УПАКОВКА БИТОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В СЛОВА
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ БАЙТ В ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ СЛОВ
НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТА
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ COILS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ INPUTS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ HOLDING REGISTERS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ INPUT REGISTERS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ COIL
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ HOLDING REGISTERS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: КОД ОШИБКИ
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ModBus - открытый коммуникационный протокол, который был разработан компанией Modicon (сейчас принадлежит Schneider Electric). Впервые спецификация протокола была опубликована в 1979 году. Это был открытый стандарт, описывающий формат сообщений и способы их передачи в сети, состоящей из различных электронных устройств.
По способу и формату передачи данных протокол разделяется на:
ModBus ASCII
ModBus RTU
ModBus TCP
ModBus ASCII (используется редко)
Вариант передачи данных для последовательного интерфейса:
- UART, RS-232, RS-422, RS-485
При обмене используются только ASCII-символы
Начало сообщения помечается символом :
Конец сообщения помечается символами CR/LF (перевод каретки и новая строка)
Проверка целостности пакета: Однобайтовая контрольная сумма (CRC)
ModBus RTU
Вариант передачи данных для последовательного интерфейса:
- UART, RS-232, RS-422, RS-485
При обмене используется компактный двоичный цифровой сигнал
Сообщения разделяются паузой на линии
Проверка целостности пакета: Двубайтовая контрольная сумма (CRC)
ModBus TCP
Вариант передачи данных для Ethernet
- TCP/IP
При обмене используется пакет, по структуре аналогичный ModBus RTU
Контроль целостности обеспечивается средствами TCP/IP (поэтому нет СRC)

---
ТОПОЛОГИЯ СЕТИ
ТОПОЛОГИЯ СЕТИ
Протокол поддерживает работу во всех сетевых топологиях
Связь может осуществляться по последовательным линиям и по сетям Ethernet
Для связи между сегментами с различной топологией и/или интерфейсами используются специальные Преобразователи (конвертеры) интерфейсов, поддерживающие протокол ModBus (например, преобразователь RS-485 / Ethernet - Moxa Nport 5130)

---
МОДЕЛЬ ОБЩЕНИЯ
МОДЕЛЬ ОБЩЕНИЯ
Один Ведущий / Master / Client / Клиент
Несколько Ведомых / Slave / Server / Сервер
Транзакция «Запрос-Ответ» / «Request-Response»
инициирует / шлет запросы - Клиент (режим опроса / pooling mode)
Отвечает - Сервер (режим ожидания / waiting mode)
CLIENT
SERVER
Request / Запрос
Response / Ответ
Request / Запрос
Response / Ответ
Request / Запрос
Response / Ответ
...

---
ТИПЫ СООБЩЕНИЙ
ТИПЫ СООБЩЕНИЙ
Минимальная единица информации — 1 байт
Типы транзакций определены:
ЗАПРОС / REQUEST
ОТВЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ / RESPONSE
ОТВЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ С КОДОМ ОШИБКИ / ERROR CODE
Request / Response Transaction (ModBus TCP)
ID транзакции
ID протокола
Длина пакета
SERVER
ADDRESS
FUNCTION CODE
DATA
2 байта
2 байта
2 байта
1 байт
1 байт
до 252 байт
Request / Response Transaction (ModBus RTU)
CRC
SERVER
ADDRESS
FUNCTION CODE
DATA
до 252 байт
2 байта
1 байт
1 байт
256 байт максимум
ПОЛЕ: SERVER ADDRESS / АДРЕС ВЕДОМОГО
Размер: 1 байт
Обязательное для всех транзакций
Значение:
целое беззнаковое число, означающее:
адрес Ведомого (кому адресован запрос)
Запросы принимает Ведомый с указанным адресов.
Устройство с отличным адресом просто игнорирует пришедший запрос (молчит).
Ведомый (адресат) в ответе должен вернуть свой адрес.
Диапазоны значений адресов определены:
0	Код широковещательного запроса всем устройствам
1 … 247	Адрес конкретного устройства на линии / (уникальное значение для каждого устройства)
248 … 255	Резерв

---
КОДЫ ФУНКЦИЙ
КОДЫ ФУНКЦИЙ
ПОЛЕ: FUNCTION CODE / КОД ФУНКЦИИ
Размер: 1 байт
Обязательное для транзакций:
Запрос / Request
Ответ положительный / Response
Значение:
целое беззнаковое число, означающее:
код функции, которую должен выполнить Ведомый
- прислать данные определенного рода
- выполнить определенное действие
Ведомый в ответе должен вернуть код обработанной функции или код ошибки.
Коды функций определены:
01	Чтение одного или нескольких значений битовых флагов / Read COIL
02	Чтение одного или нескольких значений битовых входов / Read INPUT
03	Чтение одного или нескольких значений числовых регистров данных / Read HOLDING REGISTERS
04	Чтение одного или нескольких значений числовых регистров ввода / Read INPUT REGISTERS
05	Запись одного значения битового флага / Write Single COIL
06	Запись одного значения числового регистра данных / Write Single HOLDING REGISTER
15	Запись одного или нескольких значений битовых флагов / Write Multiple COIL
16	Запись одного или нескольких значений числовых регистров данных / Write Multiple HOLDING REGISTERS
17	Запрос Адреса Ведомого / Report SERVER ADDRESS
07	Чтение кода последней исключительной ситуации / Read EXCEPTION STATUS
08	Диагностика / DIAGNOSTICS / (в поле DATA отправляется дополнительный код — SUB-FUNCTION CODE)

---
КОДЫ ФУНКЦИЙ ДИАГНОСТИКИ
КОДЫ ФУНКЦИЙ ДИАГНОСТИКИ
Коды функций диагностики (DIAGNOSTIC SUB-FUNCTION CODE) определены:
00	«Зеркальный ответ» / Echo / Loopback / (возврат данных, полученных в запросе)
01	Перезапустить сетевой интерфейс / Restart Communications Option
02	Вернуть значение диагностического регистра / Return Diagnostic Register
10	Сбросить все счетчики и значение дигностического регистра / Clear Counters and Diagnostic Register
11	Вернуть значение счетчика успешных ответов / Return Bus Message Count
12	Вернуть значение счетчика ошибок / Return Bus Communication Error Count
13	Вернуть значение счетчика исключительных ситуаций / Return Bus Exception Error Count
14	Вернуть значение счетчика широковещательных сообщений / Return Server (broadcast) Message Count
15	Вернуть значение счетчика проигнорированных запросов / (когда запрос был адресован другому устройству) / Return Server No Response Count
17	Вернуть значение счетчика проигнорированных запросов / (когда запрос был адресован этому устройству, но устройство не ответило, т. к. было занято выполнением более приоритетной задачи) / Return Server No Response Count
18	Вернуть значение счетчика переполнений буфера данных / (когда запрос был адресован этому устройству, но устройство не ответило, т. к. был переполнен буфер данных) / Return Bus Character Overrun Count
20	Сбросить значение счетчика переполнений буфера данных / Clear Overrun Counter and Flag

---
КОДЫ ОШИБОК
КОДЫ ОШИБОК
ПОЛЕ: ERROR CODE / КОД ОШИБКИ
Размер: 1 байт
Заменяет поле FUNCTION CODE в транзакции типа «Ответ отрицательный»
Значение:
целое беззнаковое число, обозначающее:
ERROR CODE = 128 + FUNCTION CODE
где, 12810 (0x8016) — добавочный префикс
       FUNCTION CODE — код функции из транзакции запроса
Наличие добавочного кода к коду функции в Ответе означает, что Ведомый не смог выполнить запрошенную функцию.
Причина, по которой Ведомый не смог выполнить функцию, указана в коде Исключительной ситуации / Exception code, который передается в поле DATA.
Response Error Transaction
CRC
SERVER
ADDRESS
ERROR CODE
EXCEPTION CODE
2 байта
1 байт
1 байт
1 байт
Коды исключительных ситуаций (EXCEPTION CODE) определены:
01	Код функции не может быть обработан (или не поддерживается) / ILLEGAL FUNCTION
02	Адрес регистра данных недоступен / ILLEGAL DATA ADDRESS
03	Значение для регистра данных является недопустимой величиной (например, недопустимый размер — количество переданных байт) / ILLEGAL DATA VALUE
04	Ошибка при обработке кода функции / SERVER DEVICE FAILURE
05	Ведомый получил запрос и обрабатывает код функции (на выполнение операции требуется больше времени, чем положено) / ACKNOWLEDGE
06	Ведомое устройство занято и не может обработать код функции / (необходимо повторить запрос через некоторое время) / SERVER DEVICE BUSY
07	Ведомое устройство занято и не может обработать код функции / (необходимо повторить запрос через некоторое время) / SERVER DEVICE BUSY

---
ДАННЫЕ
ДАННЫЕ
ПОЛЕ: DATA / ДАННЫЕ
Размер: до 252 байт
Обязательное для всех транзакций
Значение зависит от типа транзакции:
для запроса:
- адрес регистра данных
- количество регистров данных
- последовательность (массив) бинарных или числовых значений (данных)
- код диагностики
для ответа:
- последовательность (массив) бинарных или числовых значений
- код исключительной ситуации
Бинарные значения
В памяти Клиента и Сервера одно значение занимает 1 байт
Диапазон одного означения ограничен
По сети передаются в упакованном виде:
значение (0, 1) бита раскладываются по разрядам группы чисел типа БАЙТ / BYTE
+ 1 BYTE = 8 бит = 1 байт (беззнаковое целое число)
+ группа может состоять как из нескольких БАЙТ, так и из одного
+ по сети БАЙТЫ передаются последовательно друг за другом
+ количество передаваемых БАЙТ указывается в поле DATA
алгоритмы упаковки:
+ логические операции: И, ИЛИ, НЕ и поразрядный сдвиг влево
+ битовые поля / bit-fields
Отправитель перед отправкой упаковывает биты
Получатель при получении распаковывает биты
извлекает значение бита из соответствующего разряда полученного БАЙТА
сохраняет значение бита в памяти в виде 1-байтового числа типа BOOL
+ 1 BOOL = 8 бит = 1 байт (беззнаковое целое число, значения 0 или 1)
Сервер может хранить битовые данные в упакованном виде
Алгоритм упаковки будет рассмотрен далее — в разделе «Модель данных».
Тип данных	Размер	Значения
BOOL / BYTE / UINT	1 байт / (8 бит)	0, 1 / FALSE, TRUE
BYTE, UINT — синонимы BOOL
FALSE, TRUE — синонимы 0, 1

---
ДАННЫЕ (2)
ДАННЫЕ
Числовые значения
В памяти Клиента и Сервера одно значение занимает от 1 до нескольких байт
По сети передаются в упакованном виде:
значение числа раскладывается на группу 16-битных чисел типа СЛОВО / WORD
+ 1 WORD = 16 бит = 2 байта (беззнаковое целое число)
+ группа может состоять как из нескольких СЛОВ, так и из одного
+ по сети СЛОВА передаются побайтово:
- сначала старший байт СЛОВА (Hi)
- далее младший байт СЛОВА (Lo)
+ количество передаваемых СЛОВ указывается в поле DATA
алгоритмы упаковки:
+ объединения / union
Отправитель перед отправкой упаковывает числа
Получатель при получении распаковывает числа
компонует значение числа из соответствующей группы СЛОВ
сохраняет значение в памяти в виде числа нужного типа
Сервер может хранить числовые данные в упакованном виде
Алгоритм упаковки будет рассмотрен далее — в разделе «Модель данных».
Тип данных	Размер	Значения
WORD	2 байта / (16 бит)	0 … 65535
ПОЛЕ: CRC / КОНТРОЛЬНАЯ СУММА
Размер: 2 байта
Обязательное для всех транзакций
Значение:
циклический код CRC-16 (Cyclic Redundancy Check)

---
ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ
ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ
Типичные функции протокола:
чтение и запись данных в регистры памяти какого-то устройства
Спецификация протокола определяет для Сервера до четырех таблиц данных:
таблица — массив значений в определенной области памяти
каждая таблица:
- может содержать до 65536 элементов (регистров)
- определяет базовый тип значений регистров (битовые или числовые)
- определяет права доступа к таблице в целом
каждый элемент массива:
- имеет уникальный адрес, соответствующий положению (индексу) в таблице
(соответственно, адрес от 0 до 65536 максимум)
- адрес регистра указывается в запросе — в поле DATA
Определены следующие таблицы:
Таблица	Код функции		Что хранится	Как хранится значение одного регистра в памяти (диапазон значений)
	чтение	запись
COILS / (битовые флаги / катушки)	1	5, 15	Выходы дискретные / Битовые команды, уставки / Битовые пользовательские данные	8-бит / BOOL / BYTE / UINT / (0, 1)
INPUTS / (битовые входы)	2		Входы дискретные / Битовые флаги, состояния
HOLDING REGISTERS / (числовые данные)	3	6, 16	Выходы аналоговые / Числовые настройки, уставки / Числовые пользовательские данные	16-бит / WORD / (0 … 65535)
INPUT REGISTERS / (числовые входы)	4		Аналоговые входы / Числовые константы / Числовые коды состояния

---
ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ (2)
ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ
Спецификация протокола не определяет жесткого требования по количеству таблиц данных, которые должны быть определены в целевом устройстве (например, некоторые модели ПЛК имеют одну таблицу — HOLDING REGISTERS, где хранятся регистры бинарных и числовых типов с полным доступом «чтение/запись»).
Спецификация протокола не определяет жестких границ по размерам таблицы данных и адресации регистров в пределах таблицы (например, ПЛК может иметь одну таблицу HOLDING REGISTERS, где регистры с данными сгруппированы и расположены по секторам — адресация не с 0, между секторами имеются «пустоты»).
INPUTS [J]
чтение
COILS [H]
чтение/запись
INPUT [N]
чтение
HOLDING [M]
чтение/запись
BOOL	0
BOOL	1
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	J
BOOL	0
BOOL	1
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	...
BOOL	H
WORD	0
WORD	1
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	N
WORD	0
WORD	1
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	...
WORD	M
Индекс массива == Адрес регистра
Значение массива == Значение регистра

---
УПАКОВКА БИТОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В СЛОВА
УПАКОВКА БИТОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В СЛОВА
Упаковка битовых регистров
Алгоритмы:
логические операции: И, ИЛИ, НЕ и поразрядный сдвиг влево (распространенный)
битовые поля / bit-fields
Упаковка с помощью логических операций
Значение (0, 1) бита раскладываются по разрядам группы чисел типа БАЙТ / BYTE
1 BYTE = 8 бит = 1 байт (беззнаковое целое число)
+ 1-й бит > 0-й разряд БАЙТА
+ …
+ 8-й бит > 7-й разряд БАЙТА
БАЙТ = (ЗНАЧЕНИЕ БИТА << НОМЕР РАЗРЯДА) + БАЙТ*
где, БАЙТ — упакованный БАЙТ (новое значение)
       ЗНАЧЕНИЕ БИТА — значение упаковываемого бита (0 или 1)
       << - порядрядный сдвиг влево
       НОМЕР РАЗРЯДА — номер разряда БАЙТа (0 … 7), куда будет установлено ЗНАЧЕНИЕ БИТА
        БАЙТ* — упакованный БАЙТ (предыдущее значение)
Группа может состоять как из нескольких БАЙТ, так и из одного
По сети БАЙТЫ передаются последовательно друг за другом
Количество передаваемых БАЙТ указывается в поле DATA
Количество передаваемых БАЙТ зависит от количества битовых регистров:
КОЛ-ВО БАЙТ = КОЛ-ВО БИТОВЫХ РЕГИСТРОВ / 8 БИТ ОДНОГО БАЙТА
где, полученное кол-во байт округляется вверх (например, 1,25 ~ 2)
Аналогичным способом возможна упаковка битовых регистров в числа больших разрядов, например, в СЛОВА / WORD (16 бит), ДВОЙНЫЕ СЛОВА / DWORD (32-бит) и т.д.

---
УПАКОВКА БИТОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В СЛОВА (2)
УПАКОВКА БИТОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ В СЛОВА
Пример 1
Упаковка битовых регистров из таблицы COILS:
адреса с 3 по 12
(10 регистров)
COILS [100]
чтение/запись
КОЛ-ВО БАЙТ = 10 / 8 = 1,25 ~ 2
1	3
1	4
0	5
1	6
0	7
1	8
1	9
0	10
1	11
0	12
...
0	0	0	0	0	0	0	1
7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1
7	6	5	4	3	2	1	0
2-й байт: 110 = 116
1-й байт: 10710 = 6B16
1-й байт: 10710 = 6B16
2-й байт: 110 = 116
...

---
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА
Разложение чисел на СЛОВА / WORD
Сервер хранит числовые значения в таблицах:
размерность одной ячейки = 16 бит
тип данных одной ячейки - СЛОВО / WORD
Алгоритмы:
логические операции: И, ИЛИ, НЕ и поразрядный сдвиг влево
«объединения» / union (распространенный)
(аналогично выполняется разложение числа на СЛОВА для передачи по сети)
Объединение / Union
Область памяти, которая используется для хранения значений разных типов
Позволяет интерпретировать один и тот же набор битов по разному
Объединение на языке С/С++ напоминает объявление структуры
Пример 1
Определен новый тип данных union32_t:
typedef union {
    char vChar;
    uint8_t vByte;
    int16_t vInt;
    uint16_t vWord;
    float vFloat;
    uint32_t vDWord;
    uint8_t bytes[4];
    uint16_t words[2];
} union32_t;
это объединение переменных следующих типов данных:
Имя переменной	Тип данных	Размер / ( значения )
vChar	CHAR	1 байт / 8 бит / (-128 … 127)
vByte	BYTE	1 байт / 8 бит / (0 … 255)
vInt	INT	2 байта / 16 бит / (-32768 … 32767)
vWord	WORD	2 байта / 16 бит / (0 … 65535)
vFloat	FLOAT / REAL	4 байта / 32 бит / (3,4e–38 ... 3,4e+38)
vDWord	DWORD	4 байта / 32 бит / (0 … ‭4294967295‬)
bytes[4]	BYTE[4]	массив из 4 байт
words[4]	WORD[4]	массив из 2 слов

---
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА (2)
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА
Пример 1 (продолжение)
объединенные переменные занимают одну и ту же область памяти
(общая память)
объединенные переменные разделяют в общей памяти одно и то же значение
(общие данные)
каждая переменная перекрывает соизмеримое с ее типом пространство памяти
и, соответственно, принимает данные (побитово) в пределах этих же границ
размер общей памяти равен размеру наибольшей по количеству байт переменной
= 4 байта / 32 бита
vChar
vByte
vInt
vWord
vFloat
vDWord
bytes[4]
words[2]
	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
15-й бит
31-й бит
0-й бит
HHB
LB
HHHB
HB
LW
HW
читать слева направо
Где, LB — младший байт
HB — старший байт
…
LW — младшее слово
HW — старшее слово
Здесь представлен обычный (прямой) порядок следования байт и слов:
0-1 2-3
или
LB-HB-HHB-HHHB
( младший — старший — самый-старший — самый-самый-старший - … )

---
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА (3)
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА
Пример 1 (продолжение)
Зададим значение vDWord = 1300789005
читать слева направо

---
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА (4)
РАЗЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА СЛОВА
Пример 1 (продолжение)
Зададим значение vFloat = -31.5
читать слева направо

---
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ БАЙТ В ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ БАЙТ В ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
Порядок следования слов и байт для 1-й и 2-байтовых числовых значений
Хранение в памяти Сервера:
Значения располагаются в таблицах HOLDING и INPUTS REGISTERS
1-байтовое значение занимает 1 СЛОВО / WORD
(заняты только первые 8 бит слова, остальные 8 бит =0)
2-байтовое значение занимает 1 СЛОВО / WORD
(заняты все 16 бит слова)
Порядок следования слов в памяти:
не имеет значения (может быть изменен при передаче)
1 значение занимает 1 регистр в таблице и 1 адрес
Порядок следования байт слова в памяти:
не имеет значения (может быть изменен при передаче)
Хранение в памяти Клиента:
Определяется на стороне Клиента
Передача по сети:
Значения передаются словами побайтово
байт за байтом
слово за словом
Порядок следования слов:
не имеет значения (каждое значение занимает 1 СЛОВО)
Порядок следования байт в слове:
старший байт (HB) вперед
младший байт (LB) далее
1-0 или HB-LB
Значение
отправка
word	HB	LB
	1-й байт	0-й байт
слово
Регистр R1
(адрес A)
Базовый порядок слов и байт при передаче определен стандартом протокола.
Иной порядок необходимо отразить в карте адресов, т. к. Клиент должен знать
его, чтобы при получении байт правильно собрать исходное значение.
Например, на стороне Клиента порядок следования байт может задаваться
в настройках OPC-сервера.

---
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ СЛОВ
ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ СЛОВ
Порядок следования слов и байт для многобайтовых числовых значений
Хранение в памяти Сервера:
Значения располагаются в таблицах HOLDING и INPUTS REGISTERS
4-байтовое значение занимает 2 СЛОВА / WORD
(заняты все 16 бит каждого слова)
8-байтовое значение занимает 4 СЛОВА / WORD
(заняты все 16 бит слова)
и так далее
Порядок следования слов в памяти:
не имеет значения (может быть изменен при передаче)
1 значение занимает несколько регистров в таблице и несколько адресов
Порядок следования байт в слове:
не имеет значения (может быть изменен при передаче)
Хранение в памяти Клиента:
Определяется на стороне Клиента
Передача по сети:
Значения передаются словами побайтово
байт за байтом
слово за словом
Порядок следования слов:
младшее слово (LW) вперед
старшее слово (HW) далее
Порядок следования байт в слове:
старший байт (HB) вперед
младший байт (LB) далее
1-0 3-2 или HB-LB HHHB-HHB
Значение
отправка
HB	LB	HHHB	HHB
1-й байт	0-й байт	3-й байт	2-й байт
LW
0-е слово
HW
1-е слово
Регистр R1
(адрес A)
Регистр R2
(адрес B)
Базовый порядок слов и байт при передаче определен стандартом протокола.
Иной порядок необходимо отразить в карте адресов, т. к. Клиент должен знать
его, чтобы при получении байт правильно собрать исходное значение.
Например, на стороне Клиента порядок следования байт может задаваться
в настройках OPC-сервера.

---
НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТА
НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТА
Некоторые производители оборудования нарушают стандарт ModBus:
предлагают иной порядок следования байт числовых данных
предлагают иные таблицы данных
предлагают к передаче специальные структурированные типы данных
Поэтому, перед приобретением того или иного оборудования, следует изучить его аппаратно-программные особенности.

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ COILS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ COILS
FC: 01 (0x01) Чтение битовых флагов / Read COILS
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x01
Код функции	1 Байт	0x01
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x13
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x13
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x01
Код функции	1 Байт	0x01
Количество байт	1 Байт	0x03
1-й байт значений (19-26)	1 Байт	0xCD
2-й байт значений (27-34)	1 Байт	0x6B
3-й байт значений (35-37)	1 Байт	0x05
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 01 (0х01)
код функции: 01 (0х01)
чтение 19 регистров битовых флагов с адресами: 19 — 37
Ответ:
сервера с адресом: 01 (0х01)
код функции: 01 (0х01)
3 байта с упакованными значениями битовых флагов
- 1-й байт содержит значения регистров с адресами: 19 — 26
- 2-й байт содержит значения регистров с адресами: 27 — 34
- 3-й байт содержит значения регистров с адресами: 35 - 37

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ INPUTS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ INPUTS
FC: 02 (0x02) Чтение битовых входов / Read INPUTS
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x01
Код функции	1 Байт	0x02
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0xC4
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x16
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x01
Код функции	1 Байт	0x02
Количество байт	1 Байт	0x03
1-й байт значений (196-203)	1 Байт	0xAC
2-й байт значений (204-211)	1 Байт	0xDB
3-й байт значений (212-217)	1 Байт	0x35
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 01 (0х01)
код функции: 02 (0х02)
чтение 22 регистра битовых входов с адресами: 196 — 217
Ответ:
сервера с адресом: 01 (0х01)
код функции: 02 (0х02)
3 байта с упакованными значениями битовых входов
- 1-й байт содержит значения регистров с адресами: 196 — 203
- 2-й байт содержит значения регистров с адресами: 204 — 211
- 3-й байт содержит значения регистров с адресами: 212 - 217

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ HOLDING REGISTERS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ HOLDING REGISTERS
FC: 03 (0x03) Чтение числовых данных / Read HOLDING REGISTERS
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x10
Код функции	1 Байт	0x03
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x6B
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x02
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x10
Код функции	1 Байт	0x03
Количество байт	1 Байт	0x04
Байт 1-го слова (107.HB)	1 Байт	0x02
Байт 1-го слова (107.LB)	1 Байт	0x2B
Байт 2-го слова (108.HB)	1 Байт	0x00
Байт 2-го слова (108.LB)	1 Байт	0x00
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 16 (0х10)
код функции: 03 (0х03)
чтение 2 регистров числовых данных с адресами: 107 — 108
Ответ:
сервера с адресом: 16 (0х10)
код функции: 03 (0х03)
4 байта (2 слова) с числовыми данными:
- 1-й байт со старшей частью значения регистра с адреса: 107
- 2-й байт с младшей частью значения регистра с адреса: 107
- 3-й байт со старшей частью значения регистра с адреса: 108
- 4-й байт с младшей частью значения регистра с адреса: 108
Если подразумевалась передача значения 4-байтного числа, которое располагается в 2-х регистрах, то, после получения, его необходимо привести к общему виду — объединить.

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ INPUT REGISTERS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЧТЕНИЕ INPUT REGISTERS
FC: 04 (0x04) Чтение числовых входов / Read INPUT REGISTERS
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x10
Код функции	1 Байт	0x04
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x08
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x01
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x10
Код функции	1 Байт	0x04
Количество байт	1 Байт	0x01
Байт 1-го слова (8.HB)	1 Байт	0x00
Байт 1-го слова (8.LB)	1 Байт	0x0A
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 16 (0х10)
код функции: 04 (0х04)
чтение 1 регистра числовых входов с адресом: 8
Ответ:
сервера с адресом: 16 (0х10)
код функции: 04 (0х04)
2 байта (1 слово) с числовыми данными:
- 1-й байт со старшей частью значения регистра с адреса: 8
- 2-й байт с младшей частью значения регистра с адреса: 8

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ COIL
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ COIL
FC: 05 (0x05) Запись одного битового флага / Write single COIL
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x0A
Код функции	1 Байт	0x05
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0xAC
Значение (172.HB)	2 Байта	0xFF
Значение (172.LB)		0x00
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x0A
Код функции	1 Байт	0x05
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0xAC
Значение (172.HB)	2 Байта / 1 Байт / 1 Байт / 1 Байт / 1 Байт / 1 Байт / 1 Байт	0xFF
Значение (172.LB)	1 Байт	0x00
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 10 (0х0A)
код функции: 05 (0х05)
запись значения TRUE (0xFF00) регистра битовых флагов с адресом: 172
Ответ:
сервера с адресом: 10 (0х0A)
код функции: 05 (0х05)
записано значение TRUE (0xFF00) регистра битовых флагов с адресом: 172

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ COIL (2)
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ COIL
FC: 15 (0x0F) Запись нескольких битовых флагов / Write multiple COILS
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x20
Код функции	1 Байт	0x0F
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x13
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x0A
Количество байт	1 Байт	0x02
Значение (HB) (27-29)	2 Байта	0xCD
Значение (LB) (19-26)		0x01
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x20
Код функции	1 Байт	0x0F
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x13
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x0A
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 32 (0х20)
код функции: 15 (0х0F)
запись значений 10 (0х0А) регистров битовых флагов с адресами: 19 — 29
Ответ:
сервера с адресом: 32 (0х20)
код функции: 15 (0х0F)
записаны значения 10 (0x0А) регистров битовых флагов с адресами: 19 - 29

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ HOLDING REGISTERS
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ HOLDING REGISTERS
FC: 06 (0x06) Запись одного числового значения / Write single HOLDING REGISTER
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x0A
Код функции	1 Байт	0x06
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x01
Значение (1.HB)	2 Байта	0x00
Значение (1.LB)		0x03
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x0A
Код функции	1 Байт	0x06
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x01
Значение (1.HB)	2 Байта	0x00
Значение (1.LB)		0x03
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 10 (0х0A)
код функции: 06 (0х06)
запись значения одного регистра числовых данных с адресом: 1
Ответ:
сервера с адресом: 10 (0х0A)
код функции: 06 (0х06)
записано значение одного регистра числовых данных с адресом: 1

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ HOLDING REGISTERS (2)
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПИСЬ HOLDING REGISTERS
FC: 16 (0x10) Запись нескольких числовых данных / Write multiple HOLDINGS
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x20
Код функции	1 Байт	0x10
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x01
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x02
Количество байт	1 Байт	0x04
Байт 1-го слова (1.HB)	1 Байт	0х00
Байт 1-го слова (1.LB)	1 Байт	0х0A
Байт 2-го слова (2.HB)	1 Байт	0х01
Байт 2-го слова (2.LB)	1 Байт	0х02
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x20
Код функции	1 Байт	0x10
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x01
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x02
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 32 (0х20)
код функции: 16 (0х10)
запись значений 2 (0х02) регистров числовых данных с адресами: 1 — 2
Ответ:
сервера с адресом: 32 (0х20)
код функции: 16 (0х10)
записаны значения 2 (0x02) регистров числовых данных с адресами: 1 - 2

---
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: КОД ОШИБКИ
ПРИМЕР ТРАНЗАКЦИИ: КОД ОШИБКИ
Код ошибки
Запрос / Request
Поле	Размер	Значение
Адрес сервера	1 Байт	0x10
Код функции	1 Байт	0x03
Стартовый адрес регистра (HB)	2 Байта	0x00
Стартовый адрес регистра (LB)		0x6B
Количество регистров (HB)	2 Байта	0x00
Количество регистров (LB)		0x02
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Ответ / Response
Адрес сервера	1 Байт	0x10
Код ошибки (= 128 + Код функции)	1 Байт	0х83 (= 0х80 + 0x03)
Код исключительной ситуации	1 Байт	0x02
CRC (LB)	2 Байта	...
CRC (HB)		...
Запрос:
серверу с адресом: 16 (0х10)
код функции: 03 (0х03)
чтение 2 регистров числовых данных с адресами: 107 — 108
Ответ:
сервера с адресом: 16 (0х10)
код ошибки: 131 (0х83)
код исключительной ситуации: 02 (0х02)
= Адрес регистра данных недоступен / ILLEGAL DATA ADDRESS

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
Таблица с описанием адресов регистров
ИМЯ ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
(коды функций: чтение=hex-код, запись=hex-код)
Адрес		Порядок слов / байт / (для чисел)	Тип данных / (размерность в байтах)	Описание
dec	hex
97	0x61	1-0	FLOAT / (4 байта)	Вес материала / = 0,0 … 1000,0 кг / AI01 / тензодатчик 2-WT-001 / = 4 … 20 мА
98	0x62	3-2
где,
ИМЯ ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
INPUTS
COILS
INPUT REGISTERS
HOLDING REGISTERS
+ (указание поддерживаемых кодов функций на чтение/запись в системе hex)
Адрес регистра:
dec — в десятичной системе счисления
hex — в шестнадцатеричной системе счисления
Порядок байт / слов (для числовых значений)
порядок слов и байт слов, в котором они передаются по сети (по запросу)
информация необходима для Клиента, чтобы правильно «собрать» значение
например: 1-0 — младшее слово старшим байтом вперед
3-2 — старшее слово старшим байтом вперед
Тип данных (размерность байт)
тип данных, в котором хранится значение
(в скобках) необходимо указать размерность этого типа данных в байтах
Описание
краткое описание значения
= диапазон значений + единица измерения
= значение «по-умолчанию»
(для каждого битового значения дается описание: например, 0 — выкл., 1 — вкл.)
краткое описание источника сигнала
(номер канала В/В / датчик, исполнительный механизм, константа)
= диапазон сигнала + единица измерения

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ (2)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
Пример
COILS
(коды функций: чтение=0x01, запись=0x05,0x0F)
Адрес		Порядок слов / байт / (для чисел)	Тип данных / (размерность)	Описание
dec	hex
0010	0x000A	1-0	BOOL / (1 байт)	Команда: Возврат к заводским настройкам / = 0 — нет (по-умолчанию) / = 1 — да / (после выполнения команды: = 0)
0011	0x000B		BOOL / (1 байт)	Команда: Сброс таймера безопасного состояния каналов вывода / = 0 — нет (по-умолчанию) / = 1 — да / (после выполнения команды: = 0)
0012	0x000С		BOOL / (1 байт)	Команда: Принять настройки интерфейса COM1 / = 0 — нет (по-умолчанию) / = 1 — да / (после выполнения команды: = 0)
0013	0x000D		BOOL / (1 байт)	Команда: Перезагрузить устройство / = 0 — нет (по-умолчанию) / = 1 — да / (после выполнения команды: = 0)
100	0x0064		BOOL / (1 байт)	Канал DI0: Режим работы / = 0 — выключен (по-умолчанию) / = 1 — включен / + EEPROM (хранимое)
200	0x00C8		BOOL / (1 байт)	Канал AI0: Режим работы / = 0 — выключен (по-умолчанию) / = 1 — включен / + EEPROM (хранимое)
300	0x012C		BOOL / (1 байт)	Канал DO0: Режим работы / = 0 — выключен (по-умолчанию) / = 1 — включен / + EEPROM (хранимое)
301	0x012D		BOOL / (1 байт)	Канал DO0: Уровень / = 0 — низкий (FALSE) (по-умолчанию) / = 1 — высокий (TRUE)
302	0x012E		BOOL / (1 байт)	Канал DO0: Уровень безопасного состояния / = 0 — низкий (FALSE) (по-умолчанию) / = 1 — высокий (TRUE) / + EEPROM (хранимое)
400	0x0190		BOOL / (1 байт)	Канал AO0: Режим работы / = 0 — выключен (по-умолчанию) / = 1 — включен (TRUE) / + EEPROM (хранимое)

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ (3)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
Пример
INPUTS
(коды функций: чтение=0x02)
Адрес		Порядок слов / байт / (для чисел)	Тип данных / (размерность)	Описание
dec	hex
0010	0x000A		BOOL / (1 байт)	Состояние управляющей программы / = 0 — останов (по-умолчанию) / = 1 — работа
0011	0x000B		BOOL / (1 байт)	Состояние 1-го цикла управляющей программы / = 0 — не выполнен (по-умолчанию) / = 1 — выполнен
0012	0x000С		BOOL / (1 байт)	Результат выполнения команды / Возврат к заводским настройкам / = 0 — не выполнено (по-умолчанию) / = 1 — выполнено
0013	0x000D		BOOL / (1 байт)	Результат выполнения команды / Сброс таймера безопасного состояния каналов вывода / = 0 — не выполнено (по-умолчанию) / = 1 — выполнено
0014	0x000E		BOOL / (1 байт)	Результат выполнения команды / Принять настройки интерфейса COM1 / = 0 — не выполнено (по-умолчанию) / = 1 — выполнено
0100	0x0064		BOOL / (1 байт)	Канал DI0: Уровень / = 0 — низкий (FALSE) (по-умолчанию) / = 1 — высокий (TRUE)

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ (4)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
Пример
HOLDING REGISTERS
(коды функций: чтение=0x03, запись=0x06,0x10)
Адрес		Порядок слов / байт / (для чисел)	Тип данных / (размерность)	Описание
dec	hex
0020	0x0014	1-0	WORD / (2 байт)	Адрес устройства в сети ModBus / = 1 (по-умолчанию) / = 1 … 250 / + EEPROM (хранимое)
0021	0x0015	1-0	WORD / (2 байт)	Настройки сетевого интерфейса COM1 / = 1 (по-умолчанию) / + EEPROM (хранимое) / * см. описание ниже
0022	0x0016	1-0	WORD / (2 байт)	Таймаут перевода каналов вывода в безопасное состояние, секунды / = 0 сек. — выключено (по-умолчанию) / = 1 … 65535 сек. — включено на заданное время / + EEPROM (хранимое)
0200	0x00C8	1-0	FLOAT / (4 байт)	Канал AO0: Уровень, В / = 0,0 В (по-умолчанию) / = 0,0 … 10,0 В
0201	0x00C9	3-2
0202	0x00CA	1-0	FLOAT / (4 байт)	Канал AO0: Уровень безопасного состояния, В / = 0,0 В (по-умолчанию) / = 0,0 … 10,0 В / + EEPROM (хранимое)
0203	0x00CB	3-2
1000	0x03E8	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 1 / + EEPROM (хранимое)
1001	0x03E9	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 2 / + EEPROM (хранимое)
1002	0x03EA	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 3 / + EEPROM (хранимое)
1003	0x03EB	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 4 / + EEPROM (хранимое)
1004	0x03EC	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 5
1005	0x03ED	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 6
1006	0x03EE	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 7
1007	0x03EF	1-0	WORD / (2 байт)	Пользовательское значение 8

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ (5)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
Пример
21: Настройки сетевого интерфейса COM1 (RS-485)
Группа битовых настроек, упакованных в 16-битное целое число (СЛОВО / WORD).
Значение каждого бита (группы битов) определено:
0	0	0	0	BO2	BO1	BO0	MODE
15	14	13	12	11	10	9	8
SBITS	PRTY1	PRTY0	DBITS	BAUD3	BAUD2	BAUD1	BAUD0
7	6	5	4	3	2	1	0
где,
        BAUD3-0 – скорость (бит/сек):
        = 0000 (0) – 1200
        = 0001 (1) – 2400
        = 0010 (2) – 4800
        = 0011 (3) – 9600
        = 0100 (4) – 19200
        = 0101 (5) – 38400
        = 0110 (6) – 57600
        = 0111 (7) – 115200
        DBITS – количество битов данных:
        = 00 (0) – 8
        = 01 (1) – 9
        PRTY1-0 – бит четности:
        = 00 (0) – нет (None)
        = 01 (1) – нечетный (Odd)
        = 11 (3) – четный (Even)
SBITS – количество стоп-битов:
        = 0 – 1
        = 1 – 2
        MODE – режим работы:
        = 0 – Slave
        = 1 – Master
        BO2-0 - порядок следования байт для двух- или четырех-байтных значений:
        = 000 (0) – «1-0» или «1-0 3-2» (старший байт вперед, младшее слово вперед),
        = 001 (1) – «0-1» или «0-1 2-3» (младший байт вперед, младшее слово вперед),
        = 010 (2) – «3-2 1-0» (старший байт вперед, старшее слово вперед),
        = 011 (3) – «2-3 0-1» (младший байт вперед, старшее слово вперед).
        Количество бит данных постояное: «8»

---
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ (6)
КАРТА АДРЕСОВ РЕГИСТРОВ
Пример
INPUT REGISTERS
(коды функций: чтение=0x04)
Адрес		Порядок слов / байт / (для чисел)	Тип данных / (размерность)	Описание
dec	hex
0020	0x0014	1-0	WORD / (2 байт)	Версия аппаратной части ПЛК / (схемотехника) / = 3
0021	0x0015	1-0	WORD / (2 байт)	Версия программной части ПЛК / (целевая система) / = 11
0022	0x0016	1-0	WORD / (2 байт)	Год выпуска ПЛК / = 2021
0200	0x00C8	1-0	FLOAT / (4 байт)	Температура ЦПУ ПЛК, °С / Встроенный датчик температуры / = -20,0 … 120,0 °С
0201	0x00C9	3-2
0202	0x00CA	1-0	FLOAT / (4 байт)	Канал AI0: Уровень, В / = 0,0 В (по-умолчанию) / = 0,0 … 10,0 В
0203	0x00CB	3-2