ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку и внедрение
универсальной системы диспетчеризации

2021

# ВВЕДЕНИЕ
Данный документ содержит описание универсальной системы диспетчеризации.

Для построения системы используются:
- недорогие, доступные, взаимозаменяемые комплектующие,
- программное обеспечение с открытым исходным кодом.

В основной части документа рассматривается полная функциональная схема универсальной системы диспетчеризации.

В Приложении А приводится вариант исполполнения системы «Базовая модель».

В Приложении Б приводится вариант исполнения системы «Базовая модель + Облачный сервер».

В Приложении В приводятся примеры экранов проекта WebHMI.

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ффффункциональная схема универсальной системы диспетчеризации
Основные функции системы диспетчеризации:
1. сбор данных с целевого Объекта,
2. обработка полученных данных,
3. предоставление средств взаимодействия Клиента с целевым Объектом
  (визуализация, человеко-машинный интерфейс)

## Объект
Под Объектом понимается аппаратная, программная или аппаратно-програмная система, которая может предоставить доступ к своим компонентам по различным каналам передачи данных.

Аппаратные и аппаратно-программные системы — это системы, реализующие какой-либо технологический процесс (например, котельная, система вентиляции, компрессорная, термообработка и так далее). Подобные системы могут быть автоматизированными как частично, так и полностью. Автоматизация здесь, как правило, строится на базе аппаратно-программных регуляторов или программируемых логических контроллерах (ПЛК).

Программные системы — это готовые системы диспетчеризации, базы данных, системы учета технико-коммерческих показателей.

Объект может включать в себя:
- цифровые (дискретные), аналоговые и интеллектуальные датчики
- станции ввода/вывода
- систему управления (например, на базе ПЛК)
- испонительные устройства
- сетевые каналы передачи данных
- хранилища, базы данных

Поддерживаемые каналы связи
N п.п.	Интерфейс
1	RS-232 / USB
2	RS-485
3	ETHERNET

Поддерживаемые протоколы передачи данных
N п.п.	Протокол
1	ModBus RTU / TCP

Поддержка иных интерфейсов и/или протоколов связи может быть добавлена (реализована) по возможности.
## Регистратор

Регистратор — это программная система (программа), осуществляющая с одной стороны связь с объектами, с другой — связь с клиентами.

Компоненты регистратора
N п.п.	Компонент	Особенности
1 / 1.1 / 1.2 / 1.3	Сервер-регистратор / наличие: / сетевой доступ: / поставка:	обязательное / есть / исполняемое ПО + настройки
2 / 2.1 / 2.2 / 2.3	Сервер баз данных (СУБД) / наличие: / сетевой доступ: / поставка:	необязательное / есть / исполняемое ПО + настройки
3 / 3.1 / 3.2 / 3.3	Web-сервер / наличие: / сетевой доступ: / поставка:	необязательное / есть / исполняемое ПО + настройки
4 / 4.1	Связь регистратора с GSM-модемом / наличие:	необязательное
5 / 5.1	Связь регистратора с клиентами / наличие:	необязательное
6 / 6.1	Связь регистратора с АСКУЭ / (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов) / наличие:	необязательное

Все компоненты регистратора являются кроссплатформенными - имеются сборки под различные процессорные архитектуры и операционные системы.

Требования к платформе регистратора:
N п.п.	Требование
1 / 1.1 / 1.2 / 1.3	Аппаратная платформа / Сервер / Персональный компьютер / Одноплатный компьютер (контроллер)
2 / 2.1 / 2.2 / 2.3	Процессорная платформа / x86 (32-битный процессор) / x64 (64-битный процессор) / ARMv6, ...
3 / 3.1 / 3.2	Операционная система / Linux / Windows
4 / 4.1	Оперативная память (ОЗУ) / от 512 Мб
5 / 5.1	Жесткий диск или FLASH-память / от 8 Гб
6 / 6.1 / 6.2 / 6.3	Для доступа к компонентам регистратора из сети Интернет / «белый» IP-адрес или прозрачный доступ в Интернет для регистратора / проброс портов регистратора на маршрутизаторе / использование Облачного сервера

### Сервер-регистратор
Является обязательным программным компонетом Регистратора.
Программа реализована на языке C++ с использованием фрэймворка Qt. Реализация открытая и кроссплатформенная: есть сборки под различные процессорные архитектуры и операционные системы, есть возможность передачи исходных кодов. Имеется гибкая система настроек (в виде файлов формата JSON).

Сервер-регистратор может быть запущен на любом персональном компьютере, сервере или одноплатном компьютере (контроллере), которые базируются на процессорных архитектурах x86, x64 или ARMv6 и выше, с операциоными системами Windows, Linux.

Функции сервера-регистратора
N п.п.	Функция
1	Периодический опрос объектов (получение данных) по поддерживаемым каналам связи
2	Обработка полученных данных
3	Передача данных в локальное или удаленное хранилище (СУБД)
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Предоставление данных по сети: / TCP/IP (Ethernet), / сетевой порт (по-умолчанию, 9081), / многопользовательский режим сервера, / протокол WebSocket, / формат JSON.
5 / 5.1 / 5.2	Связь с GSM-модемом: / событийное оповещение (SMS), / периодическое оповещение (SMS).
6 / 6.1	Связь с АСКУЭ: / передача данных.

Поддержка иных архитектур, ОС и функционала может быть добавлена (реализована) по возможности.

Сервер-регистратор поставляется заказчику в виде исполняемой программы со всеми необходимыми настройками, инструкцией и описанием формата JSON для передачи данных. Возможна передача исходных кодов.

### СУБД
СУБД (сервер баз данных) - готовая программная система, предназначенная для хранения данных и обработки запросов от множества клиентов. Работа с СУБД осуществляется стандартными запросами SQL.

Регистратор может как содержать в своем составе локальную СУБД, так и работать с внешними СУБД.

Локальная СУБД может использоваться для временного или постоянного хранения данных (как правило, данные целевого объекта). Объем локальной СУБД зависит от доступного объема памяти.

Связь с внешними СУБД осуществляется по протоколу TCP/IP (Ethernet).

Поддерживаемые СУБД
N п.п.	СУБД
1	MySQL
2	MariaDB

Поддержка иных СУБД может быть добавлена (реализована) по возможности.

СУБД поставляется заказчику в виде настроенной исполняемой программы. Исходные коды СУБД, в случае их открытости, доступны на сайте разработчика СУБД.

### Web-сервер
Web-сервер — это готовая программная система, предоставляющая клиентам данные (web-контент, в том числе человеко-машинный интерфейс) по протоколу HTTP.

Клиенты — это web-браузеры.
Web-контент — информация, отображаемая в web-браузере.

Регистратор содержит в своем составе локальный web-сервер, который предоставляет клиентам web-контент (проект WebHMI) касательно контролируемого объекта.

Поддерживаемые web-серверы
N п.п.	web-сервер
1	Apache

Функции web-сервера
N п.п.	Функция
1 1.1 1.2 1.3 1.4	Предоставление данных по сети: / TCP/IP (Ethernet), / сетевой порт (по-умолчанию, 80), / многопользовательский режим сервера, / протокол HTTP (HTTPS), WebSocket.

Проект WebHMI (web human-machine interface) — web-интерфейс контролируемого объекта. Реализуется средствами web-разработки: JavaScript, AJAX, WebSocket, jQuery, jQuery UI, CSS5, HTML5.
Функции проекта WebHMI
N п.п.	Функция
1 / 1.1 / 1.2	Ограничение доступа / без ограничений / логин и пароль
2 / 2.1 / 2.2	Таблицы / текущие данные, / архивные данные
3 / 3.1 / 3.2	Мнемосхемы / текущие данные, / архивные данные
4 / 4.1 / 4.2	Графики / текущие данные, / архивные данные
5 / 5.1 / 5.2	Доступ к данным / просмотр, / изменение (дистанционное управление объектом)

### Связь с GSM-модемом
Программная система, поддерживающая возможность рассылки SMS посредством GSM-модем.

GSM-модем может подключаться к аппаратной платформе Регистратора по одному из последовательных интерфейсов (зависит от модема и платформы регистратора): RS-232, USB, RS-485.

Отправка SMS:
- по настраиваемым событиям
  (например, получен сигнал закрытия газового клапана)
- по настраиваемому периоду
  (например, отправлять показание температуры котла раз в час)

### Связь с АСКУЭ
АСКУЭ — автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (например, ЛЭРС Учет, Энергомера и т. п.).

Регистратор может периодически отправлять данные в АСКУЭ.
Связь с АСКУЭ осуществляется по протоколу TCP/IP (Ethernet).
Поддерживаемые АСКУЭ
N п.п.	АСКУЭ
1	ЛЭРС Учет
2	Энергомера

Оплата лицензии АСКУЭ осуществляется заказчиком отдельно по соответствующим тарифам.

### Связь с клиентами
Клиент — персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон. Для контроля за объектом клиенту достаточно web-браузера, который связывается с web-сервером регистратора объекта. В браузере нужно ввести web-адрес регистратора.

Если заказчику недостаточно функционала web-браузера, то можно разработать собственное ПО — например, специализированную программу для смартфона или планшета (ОС Android), работающую с Регистратором по одному из поддерживаемых протоколов.

## Облачный сервер
Характеристики предлагаемого облачного сервера
N п.п.	Характеристика
1 / 1.1	Аппаратная платформа / Одноплатный компьютер Orange Pi PC2
2 / 2.1	Процессорная платформа / ARMv8 (64-битный процессор H5 Cortex-A53, 4-ядра)
3 / 3.1	Операционная система / Armbian Linux (64-битная, ядро 4.19)
4 / 4.1	Оперативная память (ОЗУ) / 1 Гб
5 / 5.1 / 5.2	FLASH-память / 32 Гб / Жесткий диск для СУБД / 1 Тб
6 / 6.1 / 6.2	Интернет-провайдер / прозрачный доступ в Интернет, / безлимитный тариф

В качестве облачного сервера может быступать любое устройство с характеристиками, поддерживаемыми компонентами платформы Регистратора.

Функции облачного сервера
N п.п.	Функция
1	Регистратор-повторитель / связь с внешними регистраторами / связь с внешними АСКУЭ / доступ из Интернет по выделенному доменному имени и порту
2 / 2.1 / 2.2 / 2.2.1 / 2.2.2	GSM-модем / 2 СИМ-карты / отправка SMS по данным от регистратора-повторителя: / по настроенным событиям, / периодически
3 / 3.1	СУБД MariaDB 10.3 / доступ из Интернет по выделенному доменному имени и порту
4 / 4.1 / 4.2 / 4.3	Web-сервер Apache 2.4 / дистанционный web-доступ к СУБД через клиент phpMyAdmin, / предоставление контента web-проектов, / доступ из Интернет по выделенному доменному имени и порту
5 / 5.1	Проекты WebHMI удаленных регистраторов / объединены в один «Информационный портал предприятия»
6 / 6.1 / 6.2	Сервер бизнес-отчетности, аналитики и интеграции данных Pentaho BI / web-отчеты с экспортом в печатные форматы, / web-аналитика, / интеграция, обработка данных / доступ из Интернет по выделенному доменному имени и порту
7 / 7.1 / 7.2	Сервер бизнес-процессов ProcessMaker 3 / моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0, / исполнение бизнес-процессов, / web-клиент / доступ из Интернет по выделенному доменному имени и порту
8	АСКУЭ

Функционал облачного сервера может быть расширен.

Когда нужен облачный сервер?

Когда регистратор объекта находится в сети провайдера с «непрозрачным» доступом в Интернет:
  1. есть свободный доступ в Интернет со стороны локальной сети регистратора
    пример: регистратор может свободно подключиться к удаленному облачному-серверу в сети Интернет
  2. нет доступа из сети Интернет к сетевым компонентам регистратора
    пример: web-браузер клиента не может подключиться из сети Интернет к web-серверу удаленного регистратора

Как это работает:
1. В настройках регистратора прописывается доменное имя (или IP-адрес) и номер сетевого порта регистратора-повторителя облачного сервера;
2. Регистратор, при работе, автоматически подключается к повторителю облачного сервера;
3. Регистратор, при появлении данных от объекта, автоматически пересылает их копию повторителю облачного сервера
  ИЛИ
  После того, как регистратор подключился к повторителю облачного сервера, повторитель сам опрашивает регистратор по установленному каналу связи;
4. Повторитель облачного сервера принимает данные от регистратора и дальше может делать с ними тоже самое, что и обычный регистратор:
  1. обрабатывать по заданным алгоритмам,
  2. передавать в хранилище данных,
  3. предоставлять интернет-клиентам данные по протоколу WebSocket или через web-сервер,
  4. отправлять SMS,
  5. и так далее.
5. Один повторитель облачного сервера может работать с несколькими удаленными регистраторами;
6. Повторителей на облачном сервере может быть несколько (для каждого может быть выделен свой сетевой порт).

Когда у заказчика нет возможности своими силами сопровождать сетевые компоненты регистратора объекта (например, СУБД, АСКУЭ, GSM-модем).

# ПРИЛОЖЕНИЯ
## ПРИЛОЖЕНИЕ А
### Базовая модель

Базовая модель системы диспетчеризации
Функции базовой модели системы для одного объекта:
N п.п.	Функция
1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9	Объект / может содержать: / датчики / модули ввода/вывода / систему управления (ПЛК) / дополнительно могут потребоваться: / датчики / модули ввода/вывода / поддерживаемые сети: / RS-485 / TCP/IP (Ethernet) / поддерживаемые протоколы: / ModBus RTU / TCP

N п.п.	Функция
2 / 2.1 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2 / 2.2.1 / 2.3 / 2.3.1	Регистратор / сервер-регистратор / сбор данных с объекта / предоставление данных клиентам / TCP/IP (Ethernet) / протокол WebSocket / сетевой порт 9081 / web-сервер / предоставление web-доступа к проекту WebHMI / TCP/IP (Ethernet) / протокол HTTP / сетевой порт 80 / проект WebHMI / web-интерфейс / без ограничения доступа / страница 1: таблица основных значений / страница 2: мнемосхема / только текущие значения / только просмотр
3 / 3.1	Клиенты / контроль объекта через web-браузер (только просмотр)

## ПРИЛОЖЕНИЕ В
### Базовая модель + Облачный сервер

Базовая модель системы диспетчеризации и аренда облачного сервера
Функции базовой модели системы для одного объекта:
N п.п.	Функция
1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8	Объект / может содержать: / датчики / модули ввода/вывода / систему управления (ПЛК) / дополнительно могут потребоваться: / датчики / модули ввода/вывода / поддерживаемые сети: / RS-485 / TCP/IP (Ethernet)

N п.п.	Функция
1.9	поддерживаемые протоколы: / ModBus RTU / TCP
2 / 2.1 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2 / 2.2.1 / 2.3 / 2.3.1	Регистратор / сервер-регистратор / сбор данных с объекта / предоставление данных клиентам / TCP/IP (Ethernet) / протокол WebSocket / сетевой порт 9081 / web-сервер / предоставление web-доступа к проекту WebHMI / TCP/IP (Ethernet) / протокол HTTP / сетевой порт 80 / проект WebHMI / web-интерфейс / без ограничения доступа / страница 1: таблица основных значений / страница 2: мнемосхема / только текущие значения / только просмотр
3 / 3.1	Клиенты / контроль объекта через web-браузер (только просмотр)
4 / 4.1 / 4.2 / 4.3	Облачный сервер / регистратор-повторитель / поддержка до 10 регистраторов объектов / web-сервер / предоставление web-доступа к проекту WebHMI из сети Интернет / TCP/IP (Ethernet) / протокол HTTP / сетевой порт 80 / собственное доменное имя / например: www.my-cloud.no-ip.org / проекты WebHMI всех поддерживаемых регистраторов объектов, объединенные в один «Информационный портал»

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г
### Примеры экранов проекта WebHMI

Таблицы основных значений трех объектов

Мнемосхема объекта