ВВЕДЕНИЕ
ПИД-РЕГУЛЯТОР
ВВЕДЕНИЕ
База знаний (внешние документы)
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.pdf : стр.47-72
Примеры реализации алгоритма (см. далее)
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ ВРЕШНЕГО ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ СОБСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ТАЙМЕРА

---
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ ВРЕШНЕГО ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ ВНЕШНЕГО ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА
функциональный блок
Выходы:
Ok – статус работы регулятора [BYTE]
= 0 – останов
= 1 – работа
= 2 – работа в dZ
= 3 – работает в dI
= 4 – обрыв контура управления
= 5 – заклинивание контура управление
OY – управляющий сигнал (%) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Входы:
Ex — разрешение работы блока [BOOL]
= FALSE (по умолчанию)
= TRUE
X – контролируемый параметр [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Sp – уставка (в единицах значения X) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Ty – тип регулятора [BYTE]
= 0 – ПИД (по умолчанию)
= 1 – ПИ
= 2 – ПД
= 3 – П
Pro – процесс изменения управляющего сигнала (Y) [BYTE]
= 0 – увеличение (например, нагрев) (по умолчанию)
= 1 – уменьшение (например, охлаждение)
Kp – коэффициент пропорции [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Ki – коэффициент интеграла [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Kd – коэффициент дифференциала [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Sck — внешний дискретный сигнал тактирования регулятора [BOOL]
= FALSE (по умолчанию) — не выполнять расчет составляющих регулятора
= TRUE — выполнять расчет составляющих регулятора
dI — зона интегральной составляющей (в единицах значения X) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
dZ — зона нечувствительности (в единицах значения X) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
dE — допуск контролируемого параметра (± X) для диагностики контура управления [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
dETm — время диагностики контура управления (мс) [DWORD]
= 5000 (по умолчанию)
Ym — тип выхода регулятора [BYTE]
= 0 - униполярный (от 0.0 до 100.0 %) (по умолчанию)
= 1 – биполярный (от -100.0 до 100.0 %).

---
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ ВРЕШНЕГО ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА (2)
реализация на языке ST (стандарт IEC-61131-3)
таблица переменных

---
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ ВРЕШНЕГО ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА (3)
код
(* reset Sck *)
IF Sck = FALSE THEN
  SckSet:= FALSE;
END_IF;
(* test execution allow *)
IF Ex = TRUE THEN
  (* test regulator type *)
  IF Ty <= 3 THEN
    (* test start *)
    IF Sck = TRUE AND SckSet = FALSE AND ErrorSet = FALSE THEN
      SckSet:= TRUE;
      (* work *)
      Ok:= 0;
      Er := (Sp-V);
      ErDiff:= (Er-ErPrev);
      ErPrev:= Er;
      ErAbs := ABS(IN:=Er);
      (* test d-zone *)
      IF ErAbs >= dZ THEN
        (* Ty: 0-PID, 1-PI, 2-PD, 3-P *)
        Ppart:= (Kp*Er);
        (* Ty: 0-PID, 1-PI *)
        IF (Ty = 0 OR Ty = 1) AND (ErAbs < dI OR dI = 0.0) AND Ki > 0.0 THEN
        (* i-zone *)
        Ok:= 3;
        Ipart:= (Ipart+Er);
        IF Ipart >= Ki THEN
        Ipart:= Ki;
        END_IF;
        Ipart:= ((1.0/Ki)*Ipart);
        ELSE
        Ipart:= 0.0;
        END_IF;
        (*0-PID, 2-PD*)
        IF (Ty = 0 OR Ty = 2) THEN
        Dpart:= (Kd*ErDiff);
        ELSE
        Dpart:= 0.0;
        END_IF;
        OY:= (Ppart+Ipart+Dpart)*100.0;
      ELSE
        (* d-zone *)
        Ok:= 2;
      END_IF;
      (* end of test d-zone *)
    END_IF;
    (* end of test start *)

---
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ ВРЕШНЕГО ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА (4)
код
  ELSE
    (* incorrect regulator type *)
    Ok:= 4;
    ErrorSet:= TRUE;
  END_IF;
  (* end of test regulator type *)
ELSE
  (* off *)
  Ok:= 1;
END_IF;
(* end of Ex *)
(* off *)
IF Ok = 1 THEN
  OY := 0.0;
  SckSet := FALSE;
  ErrorSet := FALSE;
  Ppart := 0.0;
  Ipart := 0.0;
  Dpart := 0.0;
END_IF;
(* error of regulator type *)
IF ErrorSet = TRUE THEN
  OY := 0.0;
END_IF;
(* scale OY by type of process *)
IF Pro = 1 THEN
  (* decreasing *)
  OY:= (100.0-OY);
END_IF;
(* scale OY by type of output *)
IF Ym = 1 THEN
  (* bipolar *)
  OY:= LIMIT(MN:=-100.0, IN:=OY, MX:=100.0);
ELSE
  (* unipolar *)
  OY:= LIMIT(MN:=0.0, IN:=OY, MX:=100.0);
END_IF;

---
функциональный блок
Входы:
Ex — разрешение работы блока [BOOL]
= FALSE (по умолчанию)
= TRUE
X – контролируемый параметр [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Sp – уставка (в единицах значения X) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Ty – тип регулятора [BYTE]
= 0 – ПИД (по умолчанию)
= 1 – ПИ
= 2 – ПД
= 3 – П
Pro – процесс изменения управляющего сигнала (Y) [BYTE]
= 0 – увеличение (например, нагрев) (по умолчанию)
= 1 – уменьшение (например, охлаждение)
Kp – коэффициент пропорции [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Ki – коэффициент интеграла [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Kd – коэффициент дифференциала [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
Tm — время задержки выполнения алгоритма регулятора (мсек) [BYTE]
= 1000 (по умолчанию)
dI — зона интегральной составляющей (в единицах значения X) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
dZ — зона нечувствительности (в единицах значения X) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
dE — допуск контролируемого параметра (± X) для диагностики контура управления [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)
dETm — время диагностики контура управления (мс) [DWORD]
= 5000 (по умолчанию)
Ym — тип выхода регулятора [BYTE]
= 0 - униполярный (от 0.0 до 100.0 %) (по умолчанию)
= 1 – биполярный (от -100.0 до 100.0 %).
Выходы:
Ok – статус работы регулятора [BYTE]
= 0 – останов
= 1 – работа
= 2 – работа в dZ
= 3 – работает в dI
= 4 – обрыв контура управления
= 5 – заклинивание контура управление
OY – управляющий сигнал (%) [REAL]
= 0.0 (по умолчанию)

---
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ СОБСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ТАЙМЕРА (2)
таблица переменных

---
С ТАКТИРОВАНИЕМ ОТ СОБСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ТАЙМЕРА (3)
код
PID1_1(Ex:=Ex, V:=V, Sp:=Sp, Ty:=Ty, Pro:=Pro,
       Kp:=Kp, Ki:=Ki, Kd:=Kd, Sck:=TON_Work.Q, dI:=dI, dZ:=dZ, Ym:=Ym);
Ok:= PID1_1.Ok;
OY:= PID1_1.OY;
IF Ex = TRUE AND Tm > 0 THEN
  TON_Work_TM:= REAL_TO_TIME(DWORD_TO_REAL(Tm)/1000.0);
  TON_Work_IN:= TRUE;
ELSE
  TON_Work_IN:= FALSE;
END_IF;
IF TON_Work.Q = TRUE THEN
  TON_Work_IN:= FALSE;
END_IF;
TON_Work(IN:=TON_Work_IN, PT:=TON_Work_TM);