СОДЕРЖАНИЕ
ПЛК
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
АРХИТЕКТУРА
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
ПАМЯТЬ
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

---
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА
Программируемый логический контроллер (ПЛК)
Programmable logic controller (PLC)
ПЛК — это микропроцессорное устройство (аппаратно-программная платформа), предназначенное для сбора информации с объекта управления (опрос датчиков), обработки информации, выполнения алгоритма управления (управляющая программа) и выдачи управляющих команд на исполнительные устройства — т.е. выполнение функций управления и мониторинга технологического оборудования / процесса.
Как таковые, первые ПЛК появились в 1969 году и применялись на автомобильном заводе GeneralMotors для замены релейных схем управления. Современные ПЛК, использующие инновационные технологии, далеко ушли от первых упрощенных реализаций промышленного контроллера, но заложенные в систему управления универсальные принципы были стандартизированы и успешно развиваются уже на базе новейших технологий.
ПЛК широко используются как в небольших локальных системах автоматики (например, управление станками, конвейерами), так и в больших распределенных системах управления. В распределенных системах управления (РСУ) ПЛК может выполнять как базовые функции управления, так и роль только системы ввода/вывода, коммутатора и/или хранилища данных.
Особенности ПЛК, отличающие его от прочих электронных приборов:
может являться как полностью самостоятельным устройством, так и базироваться на готовых аппаратных платформах (например, ПК, Сервер, одноплатные процессорные платформы);
ориентирован на работу с электронным оборудованием через развитую систему ввода/вывода (ввод сигналов с датчиков, вывод сигналов на исполнительные механизмы, обмен данными через цифровые интерфейсы связи);
обеспечивает реальное время — когда система реагирует на внешние воздействия за минимально короткий период времени (без задержек);
исполняет специальный системный функционал (операционная система, целевая система), обеспечивающий работу периферии (каналы ввода/вывода, сетевые интерфейсы) в заданных режимах;
исполняет прикладной функционал, который реализуется пользователем (инженером-программистом, инженером по автоматизации, технологом) в специальной среде программирования и предназначен для выполнения логики управления каким-то объектом или технологическим процессом.
Т.е., в качестве ПЛК может выступать любое вычислительное устройство.

---
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА (2)
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА
ПЛК может состоять из следующих компонентов:
блок питания;
блок центрального процессора (ЦПУ, микроконтроллер, система на кристалле);
блок памяти (ОЗУ, память программ, энергонезависимая память);
блок каналов ввода/вывода (В/В);
блок цифрового интерфейса связи;
человеко-машинный интерфейс (кнопки, манипуляторы, индикаторы, экраны).
Каналы ввода
Контакты, клеммы, разъемы
+ электрическая схема защиты и/или преобразования входного сигнала
Обеспечивают связь ПЛК с внешними датчиками.
Различают входы:
аналоговые (AI, для работы с аналоговыми сигналами)
дискретные (DI, для работы с дискретными сигналами)
ЦПУ («мозг»)
Процессор, микроконтроллер или система на кристалле (SoC).
Обеспечивает логику работы устройства:
управляет памятью, каналами В/В, сетевыми интерфейсами, индикацией;
исполняет прикладное программное обеспечения.

---
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА (3)
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА
Память
Оперативная память (ОЗУ, RAM, SDRAM)
энергозависимая (обнуляется при пропадании питания)
сюда загружается программа и данные во время работы
Память программ (ROM, FLASH)
энергонезависимая (необнуляется при пропадании питания)
здесь хранится программное обеспечение и постоянные данные (константы)
Хранилище данных (ROM, FLASH, EEPROM)
энергонезависимая
здесь хранятся постоянные данные (константы), данные пользователя
Каналы вывода
Контакты, клеммы, разъемы
+ электрическая схема защиты и/или преобразования выходного сигнала
Обеспечивают связь ПЛК с внешними исполнительными механизмами.
Различают выходы:
аналоговые (AI, для работы с аналоговыми сигналами)
дискретные (DI, для работы с дискретными сигналами)
Сетевые интерфейсы
Контакты, клеммы, разъемы
+ электрическая схема защиты и/или драйвера приемо-передатчика
Обеспечивают связь ПЛК с внешними цифровыми системи
(данные передаются по специальному протоколу)
Различают интерфейсы:
USB, RS-232, RS-422, RS-485 (последовательные интерфейсы)
ETHERNET
OPTIC FIBERS (оптика)
Блок питания
Контакты, клеммы, разъемы
+ электрическая схема защиты и/или преобразования напряжения
Обеспечивают электрическое питание ПЛК
(может быть использован для питания цепей В/В)
Компоненты ПЛК могут располагаться как в пределах одного корпуса (все на одной плате или на отдльных платах), так и отдельно друг от друга (каждый в своем корпусе).

---
КЛАССИФИКАЦИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
В зависимости от конструктивного исполнения и функционала ПЛК разделяют на:
интеллектуальные / программируемые реле (ПР)
моноблочные ПЛК,
модульные ПЛК,
распределенные системы.

---
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ / ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ / ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ (ПР)
Младший подкласс ПЛК.
Предназначено для быстрой и легкой замены небольших релейных схем управления
с помощью одного ПР можно заменить схему управления из нескольких реле
упрощается обслуживание и модернизация схемы управления
Все компоненты находятся на одной плате и в одном корпусе.
Основные характеристики
Маломощный ЦПУ
Небольшой объем ОЗУ и памяти программ
Ограниченное количество каналов В/В:
4х DIO
2х AI
Цифровой сетевой интерфейс:
1х USB (для загрузки и отладки пользовательской управляющей программы)
Человеко-машинный интерфейс:
светодиодная индикация
кнопки
небольшой ЖК-экран
Ограниченные набор программируемых функций:
только дискретная (релейная) логика
Овен ПР110
Овен ПР200

---
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ (2)
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
Программируемый модуль
ARDUINO UNO R3 (ATMEGA328P)
Целевая система на базе
Arduino SDK
Среда разработки управляющей программы
Beremiz
модуль LCD
(индикация)
UART
A.0
D.2
~D.3
I2C
USB
обновление и отладка
целевой системы,
управляющей программы
модуль DO
(релейный, 1-канал)
модуль AO
(1-канал)
модуль DI
(релейный, 1-канал)
модуль AI
(1-канал)
схема преобразования сигнала и управления
схема преобразования сигнала
схема преобразования сигнала
АЦП
РЕЛЕ
схема преобразования сигнала
РЕЛЕ
ЦАП
входной сигнал
=10V DC, =24V DC
~220V AC
входной сигнал
=0-10 V DC,
=24V 4-20 mA DC
выходной сигнал
=10V DC, =24V DC
~220V AC
выходной сигнал
=0-10 V DC,
=24V 4-20 mA DC
ДИСКРЕТНЫЕ
ДАТЧИКИ, КНОПКИ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ
АНАЛОГОВЫЕ
ДАТЧИКИ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ
ДИСКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ
АНАЛОГОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

---
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ (2)
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
Программируемый модуль
RASPBERRY PI PICO (RP2040)
Целевая система на базе
MicroPython SDK
Среда разработки управляющей программы
Beremiz
модуль DO
(релейный, 1-канал)
модуль DI
(релейный, 1-канал)
модуль AI
(релейный, 1-канал)
модуль DI
(релейный, 1-канал)
схема преобразования напряжения и управления
схема преобразования напряжения
схема преобразования напряжения
АЦП
РЕЛЕ
РЕЛЕ
схема преобразования напряжения
РЕЛЕ
входной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
входной сигнал
(=24V 4-20 mA DC)
выходной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
ДИСКРЕТНЫЕ
ДАТЧИКИ, КНОПКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
АНАЛОГОВЫЕ
ДАТЧИКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
ДИСКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

---
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
модуль LCD
(индикация)
программируемый модуль
BLACKPILL v3.0
(MCU STM32F411)
целевая система на базе
FreeRTOS + STM32HAL
разработка управляющей программы в среде
Beremiz
обновление
целевой системы и/или
управляющей программы,
отладка
DI.0
DI.1
AI.0
DO.0
модуль DI
(релейный, 1-канал)
модуль AI
(релейный, 1-канал)
модуль DO
(релейный, 1-канал)
модуль DI
(релейный, 1-канал)
схема преобразования напряжения
АЦП
схема преобразования напряжения и управления
схема преобразования напряжения
схема преобразования напряжения
РЕЛЕ
РЕЛЕ
РЕЛЕ
входной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
входной сигнал
(=24V 4-20 mA DC)
выходной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
ДИСКРЕТНЫЕ
ДАТЧИКИ, КНОПКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
АНАЛОГОВЫЕ
ДАТЧИКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
ДИСКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

---
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ (3)
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
модуль
LCD
индикация
программируемый модуль
RASPBERRY PI PICO
(MCU RP2040)
целевая система на базе
Micro-Python SDK
или
FreeRTOS + RPico C SDK
разработка управляющей программы в среде
Beremiz
обновление
целевой системы и/или
управляющей программы,
отладка
DI.0
DI.1
AI.0
DO.0
модуль DI
(релейный, 1-канал)
модуль AI
(релейный, 1-канал)
модуль DO
(релейный, 1-канал)
модуль DI
(релейный, 1-канал)
схема преобразования напряжения
АЦП
схема преобразования напряжения и управления
схема преобразования напряжения
схема преобразования напряжения
РЕЛЕ
РЕЛЕ
РЕЛЕ
входной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
входной сигнал
(=24V 4-20 mA DC)
выходной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
ДИСКРЕТНЫЕ
ДАТЧИКИ, КНОПКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
АНАЛОГОВЫЕ
ДАТЧИКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
ДИСКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

---
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ (3)
ПОСТРОЕНИЕ ПЛК НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ
модуль
LCD
индикация
программируемый модуль
RASPBERRY PI PICO
(MCU RP2040)
целевая система на базе
Micro-Python SDK
или
FreeRTOS + RPico C SDK
разработка управляющей программы в среде
Beremiz
обновление
целевой системы и/или
управляющей программы,
отладка
DI.0
DI.1
AI.0
DO.0
модуль DI
(релейный, 1-канал)
модуль AI
(релейный, 1-канал)
модуль DO
(релейный, 1-канал)
модуль DI
(релейный, 1-канал)
схема преобразования напряжения
АЦП
схема преобразования напряжения и управления
схема преобразования напряжения
схема преобразования напряжения
РЕЛЕ
РЕЛЕ
РЕЛЕ
входной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
входной сигнал
(=24V 4-20 mA DC)
выходной сигнал
(=10V DC, =24V DC, ~220V AC)
ДИСКРЕТНЫЕ
ДАТЧИКИ, КНОПКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
АНАЛОГОВЫЕ
ДАТЧИКИ,
СИГНАЛЫ ДРУГИХ СИСТЕМ
ДИСКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

---
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ / ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ
МОНОБЛОЧНЫЙ ПЛК
Средний подкласс ПЛК.
По сути, является программируемым реле, но с расширенным функционалом.
Предназначен для быстрой и легкой замены небольших релейных схем управления
с помощью одного ПР можно заменить схему управления из нескольких реле
упрощается обслуживание и модернизация схемы управления
Основные характеристики
Маломощный ЦПУ
Небольшой объем ОЗУ и памяти программ
Ограниченное количество каналов В/В:
4х DIO
2х AI
Цифровой сетевой интерфейс:
1х USB (для загрузки и отладки пользовательской управляющей программы)
Человеко-машинный интерфейс:
светодиодная индикация
кнопки
небольшой ЖК-экран
Ограниченные набор программируемых функций:
только дискретная (релейная) логика
Овен ПР110
Овен ПР200

---
АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА
Модульная (крейтовая) архитектура
Представляет собой базу со специальными разъемами расширения - слотами, в которые устанавливаются модули в соответствии с решаемой задачей (модули расширяют базовый функционал ПЛК).
Модули — съемные и разного функционала, предназначенные для установки в конкретную модель (или серию) ПЛК. В один слот расширения можно установить только один модуль. Как правило, слот является универсальным — можно установливать модули различного функционала.
Максимальное количество слотов расширения зависит от конкретной модели ПЛК.
Некоторые модели ПЛК поддерживают «горячую замену» модулей — т. е. замену модулей без выключения питания.
Выделяют следующие модули по своему функционалу:
Модуль ЦПУ
включая: ОЗУ, память программ, индикацию, системные кнопки, сетевые порты
опционально включая: часы реального времени, энергонезависимую память
Модуль резервного ЦПУ
Модуль блока питания
Модуль резервного блока питания
Модули Ввода/Вывода (В/В)
унифицированные аналоговые и цифровые двоичные сигналы
Модули сетевых портов (интерфейсов)
RS-485 / PROFIBUS, ETHERNET / PROFINET, оптические
Блок ЦПУ и питания могут быть встроенными в базу (в случае неисправности одного из этих компонентов, замене подлежит вся база).
В случае выхода из строя модуля (или одного из каналов В/В модуля) замене подлежит только вышедший из строя модуль, а не весь ПЛК.
Промышленный ПЛК ICP DAS iP-8847
Промышленный ПЛК SIEMENS S7-410H

---
АРХИТЕКТУРА (2)
АРХИТЕКТУРА
Единое устройство
Архитектура ПЛК, когда блоки ЦПУ и питания, каналы В/В и сетевые интерфейсы объединены в одном корпусе.
Расширение функционала в данном случае выполняется штатными средствами (которые доступны и ПЛК с модульной архитектурой) — через сетевые интерфейсы с использованием какого-либо промышленного протокола (универсальный способ).
Обмениваться данными в данном случае можно с любым устройством, поддерживающим аналогичный способ и протокол связи — это, например, удаленные станции В/В, устройства пуска приводов (плавный пуск, ПЧ), другие ПЛК, станции оператора и пр.
Для некоторых моделей ПЛК данной архитектуры выпускаются специальные модули расширения, связь с которыми осуществляется по специальным интерфейсным линиям (общей интерфейсной шине).
В случае выхода из строя одного из компонентов ПЛК данной архитектуры (например, блок питания, сетевой интерфейс, канал В/В) — замене подлежит весь ПЛК, если, конечно повреждение носит критический характер или без этого компонента (например, канала В/В или сетевого интерфейса) невозможно выполнять поставленную задачу.
ПЛК Овен 100
(малые системы автоматизации)
ПЛК Segnetics Pixel + специальные Модули В/В MR
(средние системы автоматизации)
ПЛК Овен 160 + Панель оператора + универсальные Модули В/В + ПЧ
(средние системы автоматизации)

---
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Вне зависимости от исполнения, ПЛК включает в себя функциональные блоки:
Блок питания
Блок центрального процессора (ЦПУ)
Блок памяти:
ОЗУ
память программ
энергонезависимая память (EEPROM)*
Блок часов реального времени (RTC)*
Блок каналов В/В
Блок цифровых интерфейсов связи
* - опциональные позиции
Все, кроме блока питания, может быть реализовано в виде единого устройства — например, на базе одного кристалла микроконтроллера.
Блок питания
Каналы В/В
Цифровые интерфейсы связи
ЦПУ
RTC
ОЗУ
память программ
EEPROM

---
ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ
ОЗУ
ОЗУ (оперативная память) — перезаписываемая энергозависимая память, в которой во время работы ПЛК хранится выполняеамый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные.
ОЗУ, обычно, представляет собой память с произвольным доступом (RAM — Random Access Memory) — доступ к данным осуществляется по адресу. Данный вид памяти является наиболее быстродействующим. Для увеличения скорости общения процессора с ОЗУ иногда применяют сверхбыструю память промежуточного уровня или аппаратный кэш (может быть встроен в процессор). Количество операций записи неограничено.
Содержащиеся в ОЗУ данные доступны и сохраняются только тогда, когда на модуль памяти подано питающее напряжение. Выключение напряжения, даже кратковременное, приводит к потере информации.
Память программ
Память программ ПЛК представляет собой флэш-память (Flash Memory) — разновидность перезаписываемой энергонезависимой памяти.
Является памятью с произвольным доступом (по адресу). Но, данный вид памяти менее быстродействующий, чем ОЗУ, и имеет конечное количество циклов записи (при превышении заявленного количества цикла процедура записи может сохраниться, но производитель памяти уже не гарантирует качество и сохранность данных).
Память программ ПЛК условно делится на два раздела:
системный раздел для системного программного обеспечения
пользовательский раздел для пользовательской программы АСУ ТП
В каждый раздел памяти программ ПЛК с помощью специальных устройств-программаторов и специального программного обеспечения (загрузчиков) выполняется загрузка соответствующего программного обеспечения (встраиваемое ПО или прошивка).
Системное программное обеспечение (ПО) загружается на заводе-изготовителе ПЛК и, обычно, в дальнейшем может быть обновлено конечным пользователем с помощью специальных аппаратно-программных средств.
Пользовательская программа разрабатывается конечным пользователем в специальной среде разработки и загружается с помощью спецальных средств в соответствующий раздел памяти ПЛК.
Системное
программное обеспечение
Пользовательская
программа АСУ ТП

---
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Системное программное обеспечение включает в себя:
Операционную систему реального времени (ОСРВ)
Комплекс программ (задач) для управления ПЛК
Базовая структурная схема (потоковая диаграмма) комплекса управления ПЛК:
0
0
Task_DI
Task_DO
| |
| |
1
1
нормальный вход
нормальный выход
счетчик импульсов
быстрый выход
ШИМ выход
тахометр
n
безопасное состояние
n
0
0
Task_AO
Task_AI
| |
T, мс
1
1
нормальный выход
нормальный вход
быстрый выход
опрос
безопасное состояние
масштаб.
n
калибровка
масштаб.
n
калибровка
Task_USER_APP
Task_DATA
| |
| |
контроль потоков данных
чтение входов
логика управления
формирование входов
MEMORY EEPROM
SYSTEM AREA
USER AREA
Task_MODBUS_RTU
MEMORY MODBUS
| |
Rx
Slave режим
COILS
INPUTS
Tx
Master режим
HOLDING REGISTERS
протокол
INPUT REGISTERS
- периодический режим работы (задержка на время T в миллисекундах)
T, мс
- работа в режиме ожидания (ожидание получение данных)
| |
уставки
DI
AI
настройки
настройки
DO
настройки
AO
настройки
RS-*
настройки

---
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (2)
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (продолжение)
Задача «Task_DI»
Обслуживает каналы цифрового (дискретного) ввода
Работает в режиме ожидания смены фронта каналов ввода (по прерыванию)
Функции:
прием уровней каналов ввода в режиме «Нормальный»
подсчет импульсов для каналов ввода в одном из счетных режимах:
«Счетный», «Тахометр», «Энкодер»
проверка достижения уставки для счетных каналов ввода
отправка данных в задачу «Task_DATA»
прием команд, настроек и уставок от задачи «Task_DATA»
Задача «Task_AI»
Обслуживает каналы аналогового ввода
Работает в режиме периодического опроса каналов ввода (цикл опроса = 50 мс)
Функции:
чтение уровней каналов ввода (с АЦП) в режиме «Нормальный»
масштабирование кода АЦП в значение типа REAL (В, мА и т.п.)
отправка данных в задачу «Task_DATA»
прием команд, настроек и уставок от задачи «Task_DATA»
выполнение калибровки
Задача «Task_DATA»
Обеспечивает безопасное взаимодействие между задачами и периферией ПЛК
Работает в режиме ожидания данных
Функции:
прием данных от задач
работа с памятью ПЛК (таблицы ModBus, EEPROM) в режимах: чтение, запись
контроль изменения команд, настроек и уставок в памяти ПЛК
отправка команд, настроек и уставок задачам
Задача «Task_DO»
Обслуживает каналы цифрового (дискретного) вывода
Работает в режиме ожидания данных
Функции:
прием выходных уровней для режима «Нормальный»
прием данных от обработчика прерываний таймера ШИМ (режим «ШИМ»)
прием команд, настроек и уставок от задачи «Task_DATA»
выдача уровней на каналы вывода
перевод выводов в безопасное состояние
отправка признаков и кодов состояния в задачу «Task_DATA»

---
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (3)
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (продолжение)
Задача «Task_AO»
Обслуживает каналы аналогового вывода
Работает в режиме ожидания данных
Функции:
прием выходных уровней для режима «Нормальный»
масштабирование значения типа REAL (В, мА и т. п.) в код ЦАП
прием команд, настроек и уставок от задачи «Task_DATA»
выдача уровней на каналы вывода
перевод выводов в безопасное состояние
калибровка
отправка признаков и кодов состояния в задачу «Task_DATA»
Задача «Task_USER_APP»
Обслуживает пользовательскую программу АСУ ТП
Работает в режиме периодического исполнения программы пользователя
(время цикла программы задается в настройках проекта среды разработки)
Функции:
выполняет пользовательскую программу
обмен данными с задачей «Task_DATA»
(команды, настройки, уставки, уровни для каналов В/В)
(данные для передачи по сети)
Задача «Task_MODBUS_RTU»
Обеспечивает работу протокола ModBus по сети RS-*
Работает в режиме ожидания данных (на прием и передачу)
Функции:
поддержка протокола ModBus RTU в режимах: Slave, Master
работа с памятью ПЛК (таблицы ModBus) в режимах: чтение, запись
взаимодействие с сетевым интерфейсом RS-*
обмен данными с задачей «Task_DATA»
(настройки сетевого интерфейса)

---
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
Среда разработки
Разработка пользовательской программы выполняется в специальной среде разработки с использованием специальных языков программирования.
В качестве языков описания алгоритмов и логики работы программы выступают языки программирования стандарта IEC 61131-3.
Среда разработки предоставляет следующие средства:
редактор проекта
выбор целевой системы (ПЛК)
настройки связи с целевым ПЛК
настройки описания проекта
настройка глобальных переменных проекта
редактор языков программирования стандарта IEC 61131-3
компилятор языков программирования стандарта IEC 61131-3
кросс-компилятор GCC для целевой системы (ПЛК)
средства отладки программы в режиме реального времени
Среда разработки позволяет работать в следующих режимах:
конфигурирование
создание прикладной программы
реализация алгоритмов и логики в виде программных модулей
увязывание программных модулей с каналами ввода/вывода
(в том числе интерфейсами связи
компиляция
преобразование кода на языке IEC 61131-3 в машинный код целевого ПЛК
передача программы на целевой ПЛК (прошивка)
запуск/останов программы на целевом ПЛК
отладка программы в режиме реального времени
Этапы компиляции пользовательской программы:
исходный код на языке IEC 61131-3 компилируется в единый код на языке ST
единый код на языке ST компилируется в код на языке ANSI C
(включая дополнительный Си-код для целевого ПЛК)
код на языке ANSI C компилируется в машинный код целевого ПЛК
Машинный код (исполняемый файл) может быть загружен в память программ целевой системы через один из сетевых интерфейсов ПЛК (например, загрузка через RS-232, RS-485, ETHERNET).
На целевом устройтве исполняемый файл запускается и в процессе работы выполняет следующие действия:
С помощью драйверов каналов В/В обменивается данными с периферией
Исполняет алгоритмы и логику управления
Предоставляет данные для трансляции в системы верхнего уровня (SCADA)
Сохраняет и транслирует информацию для отладки прикладной программы

---
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (2)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (продолжение)
Общая схема по созданию прикладной программы в среде разработки:
среда разработки
проект
описание проекта
выбор целевой системы
настройки связи с целевой системой
системные библиотеки
таблица глобальных переменных
и связей с каналами В/В
пользовательская программа
настройка рабочего цикла исполнения
(resource)
таблица локальных переменных
исходный код на языках
IEC 61131-3
таблица наблюдаемых переменных
(для режима отладки)
Компилятор
IEC 61131-3 (все) в IEC 61131-3 (ST)
исходный код на языке
IEC 61131-3 ST
Компилятор
IEC 61131-3 (ST) в ANSI C
исходный код на языке
ANSI C
Кросс-компилятор
ANSI C в машинный код целевой системы
машинный код целевой системы
загрузка
отладка
целевая система

---
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (3)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (продолжение)
Рабочий цикл управления
Задачи управления требуют непрерывного циклического контроля. В любых цифровых устройствах непрерывность достигается за счет применения дискретных алгоритмов, повторяющихся через достаточно малые промежутки времени. Таким образом, вычисления в ПЛК всегда повторяются циклически. Одна итерация,включающая замер, обсчет и выработку воздействия, называется рабочим циклом ПЛК. Выполняемые действия зависят от значения входов контроллера, предыдущего состояния и определяются пользовательской программой (задается в программе).
При включении питания ПЛК выполняет самотестирование и настройку аппаратных ресурсов, очистку оперативной памяти данных (ОЗУ), контроль целостности прикладной программы пользователя. Если прикладная программа сохранена в памяти, ПЛК переходит к основной работе, которая состоит из постоянного повторения последовательности действий, входящих в рабочий цикл.
Рабочий цикл
Начало цикла
Чтение состояния физических входов и сохранение их в связанных переменных
создается полная одномоментная зеркальная копия значений входов в памяти
Выполнение кода пользовательской программы
программа работает с копией значений входов и выходов из памяти
если программа не загружена или остановлена, то данная фаза не выполняется
Приведение состояния физических выходов в соответствие с расчетными значениями
Обслуживание аппаратных ресурсов ПЛК
исполнение аппаратно-зависимых и иных системных задач
Монитор системы исполнения (отладчик пользовательской программы)
Контроль времени цикла
Переход на начало цикла
Чтение входов
Выполнение пользовательской программы
Запись выходов
Обслуживание аппаратных ресурсов
Выполнение отладчика
Контроль времени цикла

---
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы сегодня живём на рубеже смены эпох в области IT технологий. Эпоха персональных компьютеров, безраздельно главенствующая на протяжении последних трёх десятилетий, неминуемо сдаёт позиции. Вместе с этим, мы вступаем в эпоху «после ПК». Мобильные решения и облачные технологии – далеко не полный список нового поколения информационных технологий. «Интернет вещей», web-доступ к самым разным системам от бытовых приборов до сервисов государственных услуг - неотъемлемые атрибуты современной повседневной жизни. Что принесла новая эпоха и новые IT технологии в системы автоматизации?
 Системы визуализации, основанные на web-стандарте HTML5, позволяют отображать информацию не только на привычных мониторах, но и на планшетах, мобильных телефонах и других устройствах.
Современные технологии позволили совершить прорыв сквозь ещё недавно кажущуюся незыблемой жесткую линию разграничения между верхним и нижним уровнями АСУ ТП. Кроссплатформенность всех составляющих компонентов системы позволяет «отвязать» программную реализацию различных её частей от уровня в целом и от конкретных устройств в частности. Другими словами, программная часть становится переносимой не только по горизонтали (между устройствами одного уровня, работающими на различных платформах), но и по вертикали – между уровнями.
ПЛК как устройство «Все в одном»
При таком решении все программные компоненты, включая систему визуализации, расположены в контроллере.
Компоненты, являющиеся ранее непременной составляющей верхнего уровня, теперь находятся на тех устройствах, которые ещё недавно считались принадлежностью сугубо нижнего уровня.

---
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛК как «Web-сервер и сервер данных»
Если система визуализации построена на основе web-сервера, то достаточно подключения ПЛК к сети, чтобы часть системы отображения, представляющая собой браузер, могла свободно переместиться за пределы «нижнего» уровня АСУ ТП и перейти на уровень выше.
В таком случае на ПЛК располагается сервер данных и web-сервер.
Особенность такого решения заключается в том, что верхней частью системы отображения необязательно должен являться конкретный ПК, а любое устройство, на котором можно запустить веб-браузер, имеющее доступ по сети к ПЛК (например, ноутбук, планшет, смартфон, мобильный телефон).

---
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (3)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛК как «Сервер данных»
Конфигурации системы, когда сервер данных остаётся в ПЛК, а система отображения, включая web-сервер, «переезжает» на уровень выше.
Как таковой «верхний» уровень не привязан к конкретному физическому устройству и может располагаться, в том числе, и на облачном сервере — например, вычислительное пространство в виде виртуального сервера, расположенного на каком-либо сервере (собственном или арендуемом) в сети Internet.
Данное решение позволяет построить систему визуализации не только для нескольких локальных контроллеров, но и для ПЛК и иных интеллектуальных устройств, расположенных на значительном удалении друг от друга.

---
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (4)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛК как «Коммуникационное устройство»
Завершающий этап «миграции» системы управления наверх – перемещение туда же и сервера данных со стороны ПЛК.
В этом случае вся логика управления располагается на верхнем уровне, а необходимость в ПЛК, в его привычном представлении – утрачивается. Для связи с исполнительными устройствами и датчиками обратной связи достаточно применения недорогого коммуникационного устройства.
Разумеется, в рамках одного проекта никто не будет хаотично перемещать различные компоненты системы, и такая гибкость может показаться избыточной. Для чего же нужны все эти возможности? Во-первых, достаточно одной программной среды для создания систем управления самой разной конфигурации, топологии и сложности. Во-вторых, в системах управления, как правило, решается большое количество типовых задач. И самое ценное в работе инженера – это его наработки и готовые решения. Среда программирования, обладающая вышеперечисленными свойствами переносимости позволяет использовать одни и те же типовые наработки независимо от места их применения и конфигурации конкретной системы (кроссплатформенность), что сокращает время на разработку и удешевляет её стоимость.