СОДЕРЖАНИЕ
АСУ ТП :: АРХИТЕКТУРА
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Многоуровневая структурная схема
Корпоративные системы
УРОВЕНЬ 4
Межсетевой экран
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Прикладные системы
УРОВЕНЬ 3
Диспетчеризация
УРОВЕНЬ 2
Система управления
ПАЗ
УРОВЕНЬ 1
Технологическое оборудование
УРОВЕНЬ 0
полевая сигнальная шина
электрический сигнал
(аналоговый, дискретный)
технологическая сеть
цифровой сигнал
(HART, RS, ETHERNET)
корпоративная сеть
цифровой сигнал
(ETHERNET)
Уровень 0
комплекс технологического оборудования
датчики, исполнительные механизмы, технологическое оборудование вцелом
полевая шина: 4-20 мА, 0-24 В, 0-220 В, HART, ModBus RTU, ProfiBus, FieldBus
Уровень 1
комплекс систем управления и противоаварийной защиты
ПЛК, станции В/В, пр.
цифровая шина: ModBus RTU/TCP, ProfiBus, ProfiNet, FieldBus, PC Link, OPC
Уровень 2
комплекс систем диспетчеризации
сенсорные панели, мониторы, SCADA
цифровая шина: ModBus RTU/TCP, ProfiBus, ProfiNet, FieldBus, PC Link, OPC
Уровень 3
комплекс систем безопасности, архивирования
сервер баз данных и резервирования, контроллер домена, антивирусное ПО
цифровая сеть: TCP/IP
где, комплекс - это аппаратно-программный комплекс (оборудование + ПО)

---
ВВЕДЕНИЕ (2)
ВВЕДЕНИЕ
Межсетевой экран
для безопасного разделения технологической и корпоративной сетей
цифровая сеть: TCP/IP
Уровень 4
комплекс корпоративных систем
ERP, MES, бизнес-анатилика
цифровая сеть: TCP/IP
Критерии надежности для промышленных объектов диктуют применение:
программируемых логических контроллеров
или распределенных систем управления с различной степенью резервирования
Выделяют следующие базовые архитектуры АСУ ТП:
локальная система управления
централизованная система управления
распределенная система управления

---
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
станция Оператора
интерфейс Оператора
ПЛК
датчики
исполнительные механизмы
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Датчики, Исполнительные механизмы
находятся в непосредственной близости от Объекта управления
подключены к одному ПЛК
ПЛК
находится в непосредственной близости от Объекта управления
управляет одним Объектом управления
Интерфейс Оператора (местный)
находится в непосредственной близости от ПЛК
кнопки, переключатели, световая индикация, сенсорная панель управления
(например, встроенные в шкаф управления)
для настройки и мониторинга работы системы управления
связь с Объектом управления через ПЛК или электрические схемы
Станция Оператора (удаленная)
находится в общей Диспетчерской, которая удалена от Объекта управления
система диспетчеризации (SCADA)
для настройки и мониторинга работы системы управления
связь с Объектом управления через ПЛК по цифровым линиям связи
(RS-485, ETHERNET)
+ Местный интерфейс дает преимущество при устранении неполадок в системе
- Для реагирования на непредвиденные ситуации необходимо перемещение по Объекту
Примеры
Электропривод с панелью управления, Насос с панелью управления, Нагревательный котел с панелью управления, Компрессор с панелью управления

---
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
станция Оператора
ПЛК А
датчики
датчики
исполнительные механизмы
исполнительные механизмы
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 1
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 2
Датчики, Исполнительные механизмы
находятся в непосредственной близости от Объекта управления
подключены к одному ПЛК или группе ПЛК
ПЛК
находится в общей Диспетчерской, удаленной от Объекта управления
управляет одним или несколькими Объектами управления
Интерфейс Оператора (местный)
отсутствует
Станция Оператора (удаленная)
находится в общей Диспетчерской, которая удалена от Объекта управления
система диспетчеризации (SCADA)
для настройки и мониторинга работы системы управления
связь с Объектом управления через ПЛК по цифровым линиям связи
(RS-485, ETHERNET)
+ Размещение всех элементов управления и интерфейсов Оператора в единой Диспетчерской улучшает знания операторативного персонала о состоянии системы и ускоряет реагирование на непредвиденные ситуации
- Высокая стоимость прокладки и установки всей проводки системы до Диспетчерской
- Длинные электрические сигнальные линии сложнее защитить от электромагнитных помех и сложнее обслуживать
! Некоторые технологические процессы требуют резервирования ПЛК
Примеры
Электростанция, Насосная станция, Котельная, Компрессорная
В настоящее время Централизованные системы вытеснены Распределенными.

---
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
центральный
ПЛК
сетевой интерфейс
станция Оператора
станция Инженера
электрический сигнал
(аналоговый, дискретный)
цифровой сигнал
(RS, ETHERNET, OPTICAL)
хранилище данных
сетевой интерфейс
локальный
ПЛК
интерфейс Оператора
датчики
исполнительные механизмы
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 1
сетевой интерфейс
локальный
ПЛК
интерфейс Оператора
датчики
исполнительные механизмы
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 2
сетевой интерфейс
интерфейс Оператора
ПЛК
датчики
исполнительные механизмы
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 3

---
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (2)
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Архитектура Распределенной системы управления (РСУ) предлагает берет лучшие возможности как Локальной, так и Централизованной системы управления.
Объект управления
оснащен собственной Локальной системой управления
оснащен Сетевым интерфейсом для подключения в промышленную сеть
Локальная система управления может оснащаться ПЛК, станциями (или модулями) удаленного ввода/вывода.
Сетевой интерфейс
сетевое оборудование, реализующее определенную топологию сети
(например, коммутатор «медь-оптика» с кольцевой топологией)
для объединения Объектов управления в единую промышленную сеть
Промышленная сеть
цифровая линия связи
для взаимодействия Объектов управления друг с другом (если требуется)
для связи с центральной Диспетчерской
Диспетчерская
удалена от Объекта управления
система диспетчеризации и архивирования (SCADA)
для дистанционной настройки и мониторинга работы всего комплекса объектов
связь с объектами через промышленную сеть
оснащена станцией оператора с одним или несколькими мониторами
оснащена станцией инженера (инженерная станция, может отсутствовать)
оснащена одним или несколькими Центральными ПЛК (могут отсутствовать)
Центральный ПЛК
находится в общей Диспетчерской, удаленной от Объекта управления
может управляет одним или несколькими Объектами управления (т.е. их системами управления) через промышленную сеть
может выполнять только сбор данных с Локальных ПЛК
Роль Центрального ПЛК может выполнять SCADA.
Инженерная станция
находится в общей Диспетчерской
предоставляет аппаратно-программные средства для программирования и конфигурирования ПЛК (локальных и центральных) и SCADA, а также для дистанционной настройки и диагностики датчиков и исполнительных механизмов (КИПиА) Объектов управления.
РСУ применяются на крупных предприятиях с непрерывным технологическим процессом, где важны высокая надежность и безопасность.