СОДЕРЖАНИЕ
СИГНАЛЫ
СОДЕРЖАНИЕ
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ
ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ
ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СИГНАЛ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА
ДАТЧИК: ПАССИВНЫЙ / ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДАТЧИК: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

---
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ
Аналоговый — это непрерывный во времени сигнал, порождаемый реальным физическим процессом, параметры которого можно измерить в любой момент.
Аналоговый сигнал является неким аналогом реальной физической величины: звука, света, температуры, влажности и т.д.
Все реальные физические величины изменяются непрерывно во времени и с какой угодно точностью, то есть число состояний физической величины стремится к бесконечности.
Аналоговый сигнал можно представить как массив данных (Ма) из N-элементов. Каждый элемент массива содержит значение физической величины в момент времени t. При этом разница во времени между соседними элементами (замерами) сильно мала. Поэтому, если этот массив изобразить графически, то график будет иметь вид кривой с плавными волнообразными переходами, а расстояние между вертикальными отсечками на оси «время» (время между соседними элементами / замерами) будет не видно. Размерность массива данных (Ма) — очень большая.
Ма[0] = значение физической величины (в момент времени)
Ма[1] = значение физической величины (в следующий момент времени)
…
Ма[N] = значение физической величины (в следующий момент времени)
аналоговый сигнал
(непрерывный)
физическая величина
Amax
время
F
Amax — максимальная амплитуда
F — ширина спектра
Характеристики аналогового сигнала:
Амплитуда
Частота
Ширина спектра (часть анализируемого сигнала)
Длительность сигнала
Аналоговый сигнал беспомощен перед помехами. Любая помеха, накладываемая на аналоговый сигнал, будет без изменений получена и воспринята приемником информации. У цифровых технологий в этом случае ситуация выглядит лучше, т. к. цифровое оборудование способно отфильтровывать «непрошенных гостей» и восстанавливать исходное состояние сигнала.
Аналоговый сигнал — избыточен, т. к. несет в себе много лишней информации.

---
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ (1)
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ (продолжение)
Как воспринимает аналоговый сигнал человек?
Внешний аналоговый сигнал воспринимается соответсвутющим органом чувств
(звук — уши, свет — глаза, температура — кожный покров и т. д.).
Орган чувств преобразует аналоговый сигнал в импульсы одного формата (электрической природы), которые удобны для восприятия следующим «устройством» - головным мозгом.
Головной мозг обрабатывает полученные импульсы и формирует какие-то управляющие воздействия.
Как воспринимает аналоговый сигнал человек?
Как воспринимает аналоговый сигнал электронное устройство?
Внешний аналоговый сигнал воспринимается чувствительным элементом соответсвтующего датчика (звук — микрофон, свет — фотоэлемент, температура — терморезистор, термопара и т. д.).
Чувствительный элемент датчика преобразует аналоговый сигнал в электрический сигнал, который удобен для восприятия следующим устройством — аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
АЦП преобразует полученный электрический сигнал в цифровой код, который удобен для восприятия следующим устройством — микроконтроллером.
Микроконтроллер обрабатывает полученный цифровой код и формирует какие-то управляющие воздействия.
В случае, что с человеком, что с электронным устройством — алгоритм восприятия аналогового сигнала в общем идентичен:
человек
орган чувств
головной мозг
электронные импульсы
аналоговый сигнал
датчик
АЦП
микроконтроллер
электронный сигнал
цифровой сигнал
100001110011
электронное устройство

---
ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ
ДИСКРЕТНЫЙ СИГНАЛ
Дискретный (discretus — прерывистый, разделенный) — это прерывный во времени сигнал, параметры которого можно измерить только в определенный момент времени.
Дискретный сигнал, по сути, является неполной копией аналогового сигнала — представляет собой массив из одной или нескольких выборок (замеров) значений из аналогового сигнала.
Дискретный сигнал можно представить как массив данных (Мд) из M-элементов. Каждый элемент массива содержит значение физической величины в момент времени t. При этом разница во времени между соседними элементами (замерами) четко определена шагом дисктеризации. Поэтому, если этот массив изобразить графически, то график будет (условно) иметь вид кривой с «ломаными» переходами, а расстояние между вертикальными отсечками на оси «время» (время между соседними элементами / замерами) будет видно. Размерность массива данных (Мд) — меньше, чем у аналогичного массива аналогового сигнала (Ма).
Мд[0] = значение физической величины (в момент времени)
Мд[1] = значение физической величины (в следующий момент времени)
…
Мд[M] = значение физической величины (в следующий момент времени)
дискретный сигнал
(дискретизация по времени)
физическая величина
Amax
время
Td
F
Amax — максимальная амплитуда
F — ширина спектра
Td — шаг дискретизации
fd — частота дискретизации
T_{d} = 1 over f_{d}
    — одно значение (выборка)
Характеристики дискретного сигнала:
Амплитуда
Частота
Ширина спектра (часть анализируемого сигнала)
Длительность сигнала
Шаг дискретизации
Частота дискретизации
Существует путаница между понятиями дискретного и цифрового сигналов. Часто цифровой сигнал называют дискретным, потому что он состоит из дискретных (отдельных) частей (сэмплов / samples), но, при этом, цифровой сигнал не является прерывистым — группа дискрет здесь может формировать какое-то единое число и т.п.

---
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ
Цифровой (digital) — это искусственный инфосигнал, представленный в виде очередных цифровых значений, которые описывают конкретные параметры передаваемой информации.
Цифровой сигнал состоит из дискретных (отдельных) частей (сэмплов / samples), но, при этом, цифровой сигнал не является прерывистым — группа дискрет здесь может формировать какую-то единую сущность (например, число).
Основой цифрового сигнала является бит (binarydigit — двоичный разряд), принимающий значение «0» или «1».
Один бит имеет ограниченную возможность для передачи информации, поэтому биты объединили в блоки, формирующие в итоге число определенной разрядности (битности).
Чем больше разрядность числа (количество бит в числе), тем больше информации оно несет.
В цифровых технологиях используют блоки битов, кратные 8:
Разрядность	Значение числа
	десятичная система счисления	шестнадцатеричная система счисления
8 бит	28 = 0 - 256	0x00 - 0xFF
12 бит	212 = 0 - 4 096	0x000 - 0xFFF
16 бит	216 = 0 - 65 536	0x0000 - 0xFFFF
24 бит	224 = 0 - ‭16 777 216‬	0x000000 - 0xFFFFFF
32 бит	232 = 0 - ‭4 294 967 296‬	0x00000000 — 0xFFFFFFFF
Цифровые сигналы повсеместно используются в вычислительной технике. Любой микропроцессор / микроконтроллер оперирует именно цифровыми сигналами.

---
ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ
ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ
В отличие от аналогового и дискретного, цифровой сигнал обладает ограниченным набором значений (представлений): 2, 3, 4, …, 10 — в зависимости от которых цифровой сигнал приобретает название: двоичный, троичный, четверичный, …, десятичный.
Чаще всего применяется двоичное представление, в котором сигнал может принимать только два значения:
Высокий уровень (логическая «1» или лог.1 или 1 или TRUE)
Низкий уровень (логический «0» или лог.0 или 0 или FALSE)
Каждому логическому значению сопоставим определенный уровень электрического сигнала или граница диапазона уровней.
Например:
лог.0 — когда напряжение 0 В
лог.1 — когда напряжение 24 В
Все значения двоичного сигнала, которые находятся между логическими «0» и «1», являются переходными (абстрактными) - они могут быть детектированы и использованы в реализации определенных алгоритмов:
Передний / Восходящий фронт (rising edge)
Задний / Нисходящий фронт (falling edge)
U, В
24
1
1
1
1
0
0
0
0
0
время
передний фронт
задний фронт
Цифровые сигналы повсеместно используются в вычислительной технике. Любой микропроцессор / микроконтроллер оперирует именно цифровыми сигналами.
Примеры сигналов, которые могут быть представлены в цифровом двоичном виде:
Состояние электрического контакта (выключатель, кнопка, реле, транзистор)
разомкнуто / замкнуто
Состояние заряда электрической емкости (конденсатор, аккумулятор)
разряжено / заряжено
Состояние электрического сигнала
низкий уровень / высокий уровень
разомкнуто
0
замкнуто
1
+24 В
«земля»

---
ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ (1)
ЦИФРОВОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ (продолжение)
tи
U, В
1
1
1
1
A
0
0
0
время
T
tп
D = t_{и} over T = 1 over S
S = T over t_{и} = 1 over D
T = t_{и} + t_{п}
Характеристики цифрового двоичного сигнала:
Амплитуда импульса (A)
Длительность импульса (tи)
Пауза импульса (tп)
Скважность (S)
Коэффициент заполнения импульса (D)
Период импульсов (T)
Амплитуда (A) — это высота импульса, соответствующая наибольшему значению электрического сигнала (напряжения или тока). Выражается в единицах соответствующего электрического сигнала (Вольты или Амперы).
Длительность импульса (tи) — это временной интервал, на протяжении которого электрический сигнал имеет наибольшее значение. Выражается в единицах времени (например, микросекунды, миллисекунды, секунды и т. д.).
Длительность импульса (tп) — это временной интервал, на протяжении которого электрический сигнал имеет наименьшее значение или не имеет сигнала вообще. Выражается в единицах времени (например, микросекунды, миллисекунды, секунды и т. д.).
Скважность (S) — это величина, определяющая отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Величина — безразмерная и изменяется в диапазоне от 0 до бесконечности (∞).
Коэффициент заполнения (D) или рабочий цикл (Duty cycle) — это величина, обратная скважности. Величина — безразмерная и изменяетя от 0 до 1. Часто переводят в %, умножая полученное значение на 100.

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Как говорилось в предыдущих разделах, все вычисления основаны на работе какого-либо микропроцессорного устройства, которое оперирует только цифровыми сигналами. Поэтому здесь возникает необходимость в преобразовании аналоговых сигналов, получаемых от различных физических систем, в цифровые сигналы.
Аналого-цифровой преобразователь / Analog-to-digital converter (АЦП / ADC) - электронное устройство, преобразующее входной аналоговый электрический сигнал (например, напряжение) в двоичный цифровой код.
Обратную функцию — преобразование цифрового сигнала в аналоговый — выполняет Цифро-аналоговый преобразователь / Digital-to-Analog Converter (ЦАП / DAC) — точнее электронная схема с ЦАП.
АЦП на вход принимает только аналоговый электрический сигнал (обычно по напряжению). Поэтому, подачей на вход АЦП, измеряемая физическая величина сначала с помощью специальных электрических схем приводится к требуемому электрическому сигналу (в зависимости от АЦП) - например, сигнал с датчика термосопротивления (сопротивление — Омы) с помощью специальной схемы преобразуется в напряжение, эквивалентное сопротивлению, и далее это напряжение подается на вход АЦП.

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (1)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)
Цифровой код на выходе АЦП — это последовательность дискретных / битовых значений (значений «0» и «1»). Чем длиннее последовательность, тем больше приближен результат преобразования к исходному аналоговому сигналу (выше точность).
Разрядность АЦП - характеристика, определяющая количество дискретных значений (шагов квантования), которое может выдать на выходе АЦП. Разрядность измеряется в битах. Значение данной характеристики можно найти в техническом описании конкретного АЦП.
Разрешение АЦП (разрешающая способность или шаг квантования) — минимальное изменение величины входного аналогового сигнала, которое может преобразовать АЦП. Является минимальной единицей разрядности. Значение данной характеристики можно также найти в техничском описании конкретного АЦП, а также вычислить по формуле:
U_{q} = (U_{max} - U_{min}) over 2^{n}
Uq — разрешение АЦП (В)
Umax — напряжение, соответствующее максимальному входному значению (В)
Umin — напряжение, соответствующее минимальному входному значению (В)
n — разрядность (бит)
Разрядность	Количество дискретных значений / уровней квантования
8 бит	28 = 256
12 бит	212 = 4 096
16 бит	216 = 65 536
24 бит	224 = ‭16 777 216‬
32 бит	232 = ‭4 294 967 296‬
Пример
Ниже даны два АЦП с различной разрядностью. На вход каждого АЦП подается одинаковый аналоговый сигнал (в диапазоне от 0 до 10 В). Определить разрешающую способностью данных АЦП.
АЦП (1)
Umax = 10 В
Umin = 0 В
n = 12 бит
АЦП (2)
Umax = 10 В
Umin = 0 В
n = 24 бит
U_{q} = (10 В - 0 В) over 2^{12} = (10 В) over 4096 = 0,00244 В = 2,44 мВ
U_{q} = (10 В - 0 В) over 2^{24} = (10 В) over 16777216 = 0,0005960 мВ

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (2)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)
Рассмотрим алгоритм оцифровки физической величины (один цикл).
Дано:
Термосопротивление
выход: 0-100 Ом (что соответствует температуре от -40 до +180°C)
АЦП
вход: 0-10 В
разрядность: 12 бит
количество выборок входного сигнала: 100
шаг дискретизации: 10 мкс
этап 1
физическая величина
термо-сопротивление
этап 2
схема приведения к электрическому сигналу
этап 3
дискретизация по времени
этап 4
квантование по уровню
этап 5
усреднение
этап 6
этап 7
цифровой код

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (3)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)
Этап 1
Физическая величина (температура) воздействует (подается) на чувствительный элемент термосопротивления.
°C
180
35
0
время
Этап 2
Чувствительный элемент термосопротивления воспринимает температуру в градусах и преобразует ее в эквивалентное значение сопротивления (физическая особенность работы термосопротивления).
Ом
100
34,09
0
время
Значение сопротивления от термосопротивления далее передается на вход специальной электрической схемы преобразования (приведения).
Этап 3
Схема приведения полученное от термосопротивления значение сопротивления преобразует в эквивалентное значение напряжения (по уровню, с которым работает АЦП).
В
10
3,409
0
время
Полученное значение напряжения далее передается на вход АЦП.

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (4)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)
Этап 4
АЦП запускает алгоритм дискретизации по времени входного аналогового сигнала (по напряжению):
В памяти АЦП создается пустой массив А с количестком элементов, равным 100.
Выполняется 1-й замер:
в ячейку массива А[0] заносится измеренное значение аналогового сигнала.
Пауза на 10 мкс (шаг дискретизации Td).
Выполняется 2-й замер:
в ячейку массива А[1] заносится измеренное значение аналогового сигнала.
Пауза на 10 мкс (шаг дискретизации Td).
Выполняется 3-й замер:
в ячейку массива А[2] заносится измеренное значение аналогового сигнала.
Пауза на 10 мкс (шаг дискретизации Td).
...
Выполняется 100-й замер:
в ячейку массива А[99] заносится измеренное значение аналогового сигнала.
Алгоритм дискретизации завершается.
Полученный массив A далее передается на вход алгоритма квантования АЦП.
В
10
3,409
0
время
Td
СТАРТ
1-й замер
100-й замер
A[0] = 3,409
A[99] = 3,397
СТОП

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (5)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)
Этап 5
АЦП запускает алгоритм квантования по уровеню полученного массива A:
В постоянной памяти АЦП хранится массив-справочник B с количеством элементов, равным 4 096 (212).
Каждый элемент массива B содержит два значения:
+ эталонное значение (= N*Uq, где N — индекс элемента, Uq — разрешение)
+ цифровой код, соответствующий этому напряжению
Для значения 1-го элемента массива A выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива B:
в ячейку массива А[0] заносится соответствующий цифровой код из массива B.
Для значения 2-го элемента массива A выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива B:
в ячейку массива А[1] заносится соответствующий цифровой код из массива B.
Для значения 3-го элемента массива A выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива B:
в ячейку массива А[2] заносится соответствующий цифровой код из массива B.
…
Для значения 100-го элемента массива A выполняется поиск наиболее подходящего эталонного значения из массива B:
в ячейку массива А[99] заносится соответствующий цифровой код из массива B.
Алгоритм квантования завершается.
Обновленный массив A далее передается на вход алгоритма усреднения АЦП.
B[N], В
A[M], В
↔
10
3,409
3,40868
0
время
СТАРТ
1-й элемент
100-й элемент
A[0] = 3,409 ↔ 3,40868 (B[1397])
        = ‭0101 0111 0101‬
A[99] = 3,397 ↔ 3,39892 (B[1393])
        = ‭0101 0111 0001‬
B[0][0] = 0*0,00244 = 0,0
B[0][1] = 0000 0000 0000 (bin)
B[1][0] = 1*0,00244 = 0,00244
B[1][1] = 0000 0000 0001 (bin)
…
B[4095][0] = 4095*0,00244 = 999,18
B[4095][1] = 1111 1111 1111 (bin)
СТОП
U_{q} = (10 В - 0 В) over 2^{12} = (10 В) over 4096 = 0,00244 В = 2,44 мВ

---
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (6)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (продолжение)
Этап 6
АЦП запускает алгоритм усреднения обновленного массива A:
ADC_{OUT} = sum from{M=0} to{100} { A[M] } over 100 approx ‭0101 0111 0001‬
Где, ADCOUT — цифровой код, который передается непосредственно на выход АЦП.
Пример: Звук — аналоговый сигнал. Что происходит в мобильных телефонах, которые передают информацию по цифровым каналам связи?
Звук попадает на вход микрофона.
Микрофон преобразует физический звуковой сигнал в электрический.
Выполняется выборка отдельных значений электрического сигнала через одинаковые отрезки времени (дискретизация).
Выполняется округление всех выбранных значений (квантование).
Чем выше разрядность АЦП, тем более точнее будет оцифрован исходный сигнал.
Выполняется кодирование и выдача цифрового сигнала микроконтроллеру телефона.
Микроконтроллер передает цифровой сигнал по беспроводной связи на базовую станцию сотового оператора и далее на телефон целевого абонента.
Микроконтроллер телефона целевого абонента принимает цифровой сигнал и передает его в ЦАП.
ЦАП целевого абонента выполняет обратную процедуру — переводит сигнал из цифрового вида в аналоговый.
Аналоговый сигнал от ЦАП целевого абонента передается на динамик его телефона.

---
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СИГНАЛ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СИГНАЛ
Чувствительные элементы измерительных приборов обычно выдают так называемый неунифированный вид сигнала по типу и значению.
Чтобы избежать такого разнообразия типов среди каналов ввода/вывода конечных приборов (измерителей, регуляторов, контроллеров и т. п.), датчики оснащают специальными нормирующими преобразователями.
Задача нормирующего преобразователя — получить неунифицированный сигнал от чувствительного элемента и с помощью специальных электрических схем привести его к стандартному (унифицированному) виду.
Унифицированные сигналы применяют не только для датчиков, но и для любых других устройств (например, исполнительных механизмов, устройств пуска двигателей).
Среди унифицированных сигналов можно выделить следующие (основные):
Аналоговые
постоянный ток
0 — 20 мА
4 — 20 мА
постоянное напряжение
0 — 10 В
Цифровые двоичные
постоянное напряжение
0 — 24 В
переменное напряжение
0 — 220 В
Приведение значения унифицированного сигнала к значению физической величины (и обратно) осуществляется с помощью специальных математических формул — формула Масштабирования.

---
УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА
УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА
Сигнал 4-20 мА постоянного тока (также называется как интерфейс «Токовая петля») - один из самых старых, и в то же время самых надежных и помехоустойчивых стандартов передачи информации на большие расстояния.
В основе сигнала 4-20 мА лежит токовая петля с рабочими значениями токов в диапазоне от 4 до 20 мА. Значение тока от 0 до 3,8 мА сигнализирует — обрыв линии, а значение выше 20,5 мА — короткое замыкание.
Для передачи сигнала 4-20 мА требуется всего лишь 2 провода (или двужильный кабель).
Достоинства сигнала 4-20 мА:
+ Высокая точность передачи данных — ток одинаков во всех элементах системы передачи; передатчик всегда знает, какой уровень сигнала получит приемник.
+ Высокий уровень контроля и помехозащищенности — за счет двойного контроля тока (на стороне передатчика и на стороне приемника).
+ Независимость качества связи от длины линии — длина линии влияет только на максимальную скорость передачи сигнала.
+ Теоретически неграниченная длина линии — фактически максимальная длина соединительного кабеля ограничена лишь электрической прочностью его изоляции и скоростью передачи данных.
+ Самодиагностика — неисправность, обрыв и короткое замыкание линии.
+ Искробезопасность — уровень 4-20 мА является искробезопасным для взрывоопасных зон (т. е. в случае нарушения целостности изоляции или частичного повреждения кабеля данный уровень сигнала недостаточный для образования искры).
+ Не требует применения специальных кабелей (но для промышленных решений рекомендуется использовать медный экранированный кабель).
+ Может «нести на себе» цифровой протокол — например, HART.
+ Поддерживает сегментирование — наращивание, разветвление и объединение.
Недостатки сигнала 4-20 мА:
- Возможность передачи сигнала только по одному кабелю.
- Низкая скорость передачи информации (по сегодняшним меркам) — чем длиннее кабельная линия, тем ниже скорость.
Сигнал 4-20 мА нашел широкое применение на практике в промышленных системах и КИП (что является еще одним и, пожалуй, главным преимуществом).

---
УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА (1)
УНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 4-20 мА (продолжение)
Ниже приведены примеры работы с аналоговым сигналом 4-20 мА.
Пример 1:
Датчик температуры с диапазоном измерения -10 + 70 °C и выходом 4-20 мА.
При температуре -10 °C на выходе датчика будет значение 4 мА.
При температуре +70 °C на выходе датчика будет значение 20 мА.
Все промежуточные значения находятся из пропорции (формула масштабирования).
Датчик температуры
диапазон измерения: -10 +70 °C
        выход: 4-20 мА
аналоговый сигнал
физическая величина
чувствительный элемент
нормирующий преобразователь
+70 °C
20 мА
Пример 2:
Преобразователь частоты (ПЧ / VFD) управляет двигателем (частотой его вращения / скоростью).
ПЧ имеет каналы ввода:
VIN — исходное питающее напряжение двигателя (380 В 50 Гц AC),
AIN — аналоговый сигнал 4-20 мА, пропорциональный частоте вращения 0-50 Гц (уставка по частоте).
ПЧ имеет каналы вывода:
VO — напряжение питания (380 В) на двигатель с заданной частотой,
AO — аналоговый сигнал 4-20 мА, пропорциональный установленной частоте вращения (обратная связь по частоте).
Когда на вход AIN подается 4 мА, то на выходе:
VO == 0 В (двигатель остановлен),
AO == 4 мА (установлена частота 0 Гц).
Когда на вход AIN подается 20 мА, то на выходе:
VO == 380 В 50 Гц (двигатель запущен и работает на максимальных оборотах),
AO == 20 мА (установлена частота 50 Гц).
VFD
380 В 50 Гц AC
VIN
8 мА
380 В 25 Гц
AIN
VO
f
f
VFD
380 В 50 Гц AC
VIN
20 мА
380 В 50 Гц
AIN
VO
f
f

---
ДАТЧИК: ПАССИВНЫЙ / ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДАТЧИК
Датчик (sensor) — простейшее устройство, измеряющее некоторые физические качества среды (температура, влажность, давление, свет и пр.).
Датчик конструктивно состоит из двух компонентов:
Первичный элемент (пассивный чувствительный элемент)
Вторичный элемент (активный нормирующий преобразователь)
ДАТЧИК: ПАССИВНЫЙ / ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Пассивный (первичный) элемент представляет собой чувствительный элемент (например, кристалл или спай двух разнородных металлов), который воспринимает сигнал от какого-то физического процесса и преобразует его в эквивалентный аналоговый электрический сигнал.
Первичный элемент является источником тока (сам генерирует электрический ток определенного номинала) и, поэтому, не требует дополнительного внешнего питания (отсюда и название — пассивный — не требующий питания).
Выходной аналоговый электрический сигнал перичного элемента — неунифицированный, что накладывает дополнительные требования:
Принимающая сторона (канал ввода) должен иметь нормирующий преобразователь (активный вторичный элемент), который будет унифицировать сигнал.
Кабельная линия для передачи сигнала должна быть определенного типа, длины и защищена от влияния помех.
Пример пассивного / первичного элемента:
Термосопротивление — воспринимает температуру и генерирует эквивалентный электрический сигнал в виде изменения сопротивления.
Термопара — воспринимает температуру и генерирует эквивалентный электрический сигнал в виде напряжения (милливольты).
Тензодатчик — воспринимает весовую нагрузку и генерирует эквивалентный электрический сигнал в виде напряжение (милливольты).
И т.д.
Первичный элемент
физическая величина
электрический сигнал
IN
OUT
термосопротивление
тензодатчик

---
ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Активный (вторичный) элемент представляет собой электронную схему, которая принимает неунифицированный аналоговый электронный сигнал от пассивного перичного элемента и преборазует его в унифицированный аналоговый.
Вторничный элемент требует внешнего питания — обычно 24 В постоянного тока (отсюда и название — активный).
Вторичный элемент конструктивно может быть представлен в следующем виде:
Отдельное самостоятельное устройство (нормирующий преобразователь)
Непосредственно в составе какого-то датчика.
Нормирующий преобразователь как отдельное самостоятельное устройство выпускается для определенного типа чувствительного элемента и с определенным выходным сигналом. Например, нормирующий преобразователь 4-20 мА для термосопротивления с чувствительным элементом типа Pt100, который может быть установлен отдельно или непосредственно в головной части датчика термосопротивления. При данном исполнении, в случае неисправности, первичный и вторичный элементы могут заменяться независимо друг от друга.
Вторичный
элемент
неунифицированный электрический сигнал перичного элемента
IN
унифицированный электрический сигнал
питание
OUT
VIN
нормирующий преобразователь 4-20 мА, встроенный в датчик термосопротивленя
нормирующий преобразователь 4-20 мА для термосопротивления Pt100
внешний нормирующий преобразователь 4-20 мА

---
ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (1)
ДАТЧИК: АКТИВНЫЙ / ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (продолжение)
Нормирующий преобразователь в составе датчика представляет собой: пассивный и вторичный элемент — единое устройство (в одном корпусе). Например, датчик давления, датчик разрежения, уровнемер мембранный, плотномер, датчик влажности, pH-метр, расходомер, газоанализатор). При данном исполнении, в случае неисправности, заменяется весь датчик в целом.
Датчик
первичный элемент
физический сигнал
OUT
IN
IN
вторичный элемент
унифицированный электрический сигнал
IN
питание
VIN
OUT
OUT
VIN
преобразователь давления с выходным сигналом 4-20 мА
преобразователь влажности и температуры с двумя выходами 4-20 мА

---
ДАТЧИК: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ДАТЧИК: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
Интеллектуальный датчик — это датчик, конструктивно включающий в себя:
пассивный первичный чувствительный элемент
активный вторичный нормирующий преобразователь
сетевой интерфейс с поддержкой промышленного протокола передачи данных
ЖК-экран
кнопки или сенсорная клавиатура (могут отсутствовать)
Интеллектуальные датчики могут быть многопараметрическими — рабочий диапазон измерения задается в настройках.
Универсальные аналоговые выходы:
один или несколько (настраиваемые индивидуально)
один тип выходного сигнала или универсальный (тип задается в настройках)
Сетевой интерфейс с поддержкой промышленного протокола передачи данных:
один или несколько (настраиваемые индивидуально)
RS-485 / MODBUS RTU
ETHERNET / MODBUS TCP
PROFIBUS
PROFINET
USB (для настройки по месту)
ЖК-экран с кнопками или сенсорной клавиатурой:
Многофункциональный многострочный ЖК-индикатор с подстветкой с отображением как текство-числовой информации, так и для вывода символьной графики.
Экран предоставляет всю необходимую информацию оператору непосрдественно по месту установки датчика (в «поле»): измеренные величины, настройки.
Кнопки или сенсорная клавиатура позволяет оператору выполнять настройку, калибровку, установку нуля прибора — непосредственно по месту установки датчика (в «поле»).
интеллектуальный датчик давления
интеллектуальный расходомер