СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ В СХЕМАХ ОСТАНОВА
СХЕМЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

---
НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ В СХЕМАХ ОСТАНОВА
ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОНИКУ
НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ В СХЕМАХ ОСТАНОВА
Чтобы проверить нормально-разомкнутый (открытый) контакт, нужно его активировать, то есть нажать. Только тогда станет ясно, замкнулся он или нет. Исправен он, или нет.
В нормально-замкнутых контактах (закрытых) через сам контакт постоянно протекает ток, принимая участие в работе схемы. Если нажать на кнопку с нормально-замкнутыми контактами, она разомкнется. Цепь также разомкнется, если контакты будут неисправны или будет обрыв кабеля – схема не будет работать.
Иными словами, нормально-замкнутые контакты сами себя проверяют.
Неисправность нормально-замкнутого контакта дает сразу о себе знать (проще детектируется / определяется).
Неисправность нормально-разомкнутого контакта может не дать о себе знать до самого последнего момента (какой-нибудь реальной аварийной ситуации).
Аварийный выключатель
Аварийный СТОП, Аварийная кнопка, Аварийный выключатель, Экстренный останов.
Emergency STOP.
Требования к кнопке Аварийного ОСТАНОВА:
нормально-замкнутые контакты
механизм с фиксацией нажатого положения (опционально)
форм-фактор «грибовидный», выступающий

---
Цепи управления – те цепи, которые управляют силовыми цепями: выключатели, катушки контакторов и реле, различные вспомогательные контакты и устройства, а также индикация. В настоящее время в основном для управления силовыми цепями используют контроллеры (PLC), а точнее их каналы управления (каналы вывода).
Разрыв цепи силового питания
Силовые цепи
Цепи управления
L
ES1
N
Аварийный выключатель – это нормально замкнутый выключатель, который размыкает цепь питания при нажатии на него.
В простейшем виде его просто ставят в разрыв ввода питания, и в случае нажатия на него питание со всего оборудования (например, электродвигателя) просто снимается.
Плюсы схемы:
+ очень простая, экономная
Минусы схемы:
- через контакты Аварийного выключателя идет весь потребялемый силовой частью ток
  (требуются кнопки с хорошей изоляцией)
- со временем контакты Аварийного выключателя сильно изнашиваются
Разделение цепей исходного питания, управления и силы
Блок питания с гальванической развязкой
T°
RT1
QF1
В этой схеме:
цепи силовые (например, электродвигатели) питаются напрямую от ввода электроэнергии через свои контакторы и автоматы
цепи управления (например, каналы дискретного вывода), которые управляют силовыми контакторами, питаются через блок питания с гальванической развязкой

---
СХЕМЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (2)
Контрольная схема состоит из следующих элементов:
нормально-закрытый контакт (ES1) Аварийного выключателя
нормально-закрытый контакт (RT1) Теплового реле
нормально-открытый контакт (QF1) Автомата
Когда любой из контактов контрольной схемы размыкается, то:
цепь управления рвется
пропадает сигнал управления силовыми контакторами
силовая цепь остается запитана
силовое оборудование останавливается из-за отсутствия сигнала управления
+ питание силовой и контрольной цепей разведены
- через контакты контрольной схемы идет весь ток управления
- при большой протяженности контрольных цепей на контактах и проводах происходит падение напряжения, что негативно влияет на работу управления
- нет ручного подтверждения пуска (например, после восстановления теплового реле, схема управления соберется и цепи управления автоматически активируются)
Реле контрольной цепи
KA1.1
KA1
В этой схеме вводится реле КА1 контрольной схемы, которое через свой нормально-разомкнутый контакт питает цепи управления, когда контрольная схема собрана.
+ питание силовой и контрольной цепей разведены
+ питание контрольной схемы и цепи управления разведены через реле КА1
   через контакты контрольной схемы идет небольшой ток,
   через мощные контакты реле КА1 питается вся остальная схема управления
- нет ручного подтверждения пуска

---
СХЕМЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (3)
Аварийные и тепловые контрольные схемы разделены
KA2.1
SQ1
KA2
аварийная и тепловые контрольные схемы разделены (параллельны),
но на выходе объединены через контакты собственных реле (КА1 и КА2)
для аварийной схемы добавлен элемент SQ1
(например, защитный концевик или блокирующий переключатель)
+ контрольные схемы разведены
+ каждая схема имеет собственной реле на выходе
+ каждая схема отвечает за свои проверки
+ каждую схему можно вывести из работы (на обслуживание),
   квитировав соответствующее реле
- нет ручного подтверждения пуска

---
СХЕМЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (4)
Добавлена кнопка Пуск
KA2.1
SQ1
KA1.2
SB1
KA2
в аварийную контрольную схему добавлена кнопка «Пуск»
параллельно кнопке «Пуск» задействован второй контакт (КА1.2) реле этой же схемы
(замыкается при сборе схемы и переходит в режим фиксации, питая катушку реле;
кнопку «Пуск» после этого можно отжать; размыкается реле при срабатывании
ES1 и/или SQ1)
+ от предыдущей схемы
+ есть ручное подтверждение пуска
Добавлена индикация
QF2
KA2.1
L1
SQ1
KA1.2
L2
SB1
KA2
автоматический выключатель QF1 вынесен на вход блока питания контрольной цепи
(можно выводить всю контрольную цепь из работы на обслуживание одним переключателем)
добавлен автоматический выключатель QF2 для отключения силовых цепей
добавлены лампы индикации:
L1 — пуск
L2 — тепловая защита в норме
X
X