СОДЕРЖАНИЕ
КАНАЛЫ В/В
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД/ВЫВОД
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД (DI)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ВЫКЛЮЧЕН
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД (DO)
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: БЫСТРЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ШИМ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ВЫКЛЮЧЕН
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
КОНТАКТ "СУХОЙ" И "МОКРЫЙ"
АНАЛОГОВЫЙ ВВОД/ВЫВОД
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД (AI)
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: ВЫКЛЮЧЕН
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД (AO)
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: БЫСТРЫЙ
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: КАЛИБРОВКА
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: ВЫКЛЮЧЕН
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
В цифровой электронике каналы В/В предназначены для связи управляющего устройства (микропроцессор, микроконтроллер) с подключаемыми к нему внешними устройствами (датчики, исполнительные устройства, сторонние управляющие устройства).
Функционал канала В/В реализуется с помощью определенного набора аппаратных и программных средств (электронные схемы и программные алгоритмы):
защита от нештатных токов и напряжений (гальваническая опторазвязка),
искрозащита (для взрывоопасных зон),
аналого-цифровое преобразование,
цифро-аналоговое преобразование,
нормирование - преобразование (приведение),
фильтрация,
цифровая обработка.
По направлению передачи сигналов каналы В/В делятся на:
Каналы Ввода (INPUT / IN / I)
сигнал из датчика в канал ввода
Каналы Вывода (OUTPUT / OUT / O)
сигнал из канала вывода в исполнительный механизм
По типу сигнала каналы В/В делятся на:
Каналы Аналоговые (ANALOG / ANA / A)
аналоговый ввод (AI)
аналоговый вывод (AO)
Каналы Дискретные (DIGITAL / DIG / D)
цифровой ввод (DI)
цифровой вывод (DO)
Каналы специальные (неунифицированные)
ввод сигнала термосопротивления
ввод сигнала термопары
ввод сигнала тензодатчика
ввод цифровой бинарный счетный (энкодер / тахометр / COUNTER / CNT)
вывод широтно-импульсной модуляции (ШИМ / PWM)
...
AI0 +
DI0
DO0
AI0
AO0
AI0 -
DI1
DO1
AI1
AO1
DI2
DO2
AI2
AO2
COM
COM
COM
COM
AO0 +
AO0 -
GND
GND
индивидуальные каналы В/В
групповые каналы В/В (с общей точкой COM на группу)

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД
Приемник, измеритель дискретного сигнала.
Обобщенная функциональная схема
Питание
+
-
СХЕМА
распределение питания
преобразование питания (до 3.3 или 5 В DC)
DI.COM
СХЕМА
контакт «сухой» / «мокрый»
DI.0
DI.1
СХЕМА (NAMUR)
контроль цепи, подключенной ко входу:
- на обрыв линии
- на короткое замыкание
...
DI.n
СХЕМА
гальваническая развязка:
- оптрон
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
опрос входов (GPIO, АЦП, … ),
выполнение алгоритма (режим работы),
хранение данных (массив регистров),
связь с системой управления
в Систему управления
(ПЛК, … )
Модуль DI
Для дискретных входов выделяют следующие режимы работы:
Нормальный
Счетчик импульсов
Частотомер / Тахометр
Инкрементальный энкодер
Комбинированный
Выключен
Режимы 4 и 5 являются групповыми — для работы используется пара соседних каналов цифрового (дискретного) ввода.
Конструктивно, каналы дискретного ввода могут поддерживать как один конкретный режим работы, так и несколько (универсальные каналы). Универсальные каналы являются более дорогими по причине сложности аппаратной и программной частей. Для каждого режима доступен набор своих программных регистров (числовых переменных в памяти). Настройка режима работы каждого канала выполняется с помощью специальной сервисной программы.

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
Вход работает как нормальный дискретный:
отсутствие напряжения на физическом входе кодируется как FALSE (0)
наличие напряжения на физическом входе кодируется как TRUE (1)
Используемые программные регистры
Значение нормального входа
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы
например,
концевик шиберной задвижки
(задвижка полностью закрыта)
Датчик
электрический сигнал
Дискретный вход
(нормальный)
электрический сигнал
Детектор уровня/фронта сигнала
(прерывание по изменению)
Прерывание от детектора уровня
(изменение)?
Да
Фильтрация
(анти-дребезг)
Верхний уровень сигнала?
Нет
Да
Значение нормального входа
= TRUE (1)
Значение нормального входа
= FALSE (0)
булевый формат
Программа управления

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ (2)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
Диаграмма работы
DI
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DI.Norm
TRUE (1)
FALSE (0)
t
где,
DI — значение на физическом входе
DI.Norm — «Значение нормального входа»

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
Это расширение нормального входа, когда он дополнительно работает на счет количества поступающих импульсов (обычно по переднему фронту). Счет инкрементный, накапливаемый (вверх / Up, +1).
Используемые программные регистры (дополнительно к нормальному режиму)
Значение счетчика
= 0 … 4294967295 импульсов (для 32-битного счетчика)
Признак переполнения счетчика (опционально, может отсутствовать)
= FALSE (0) или TRUE (1)
Команда сброса счетчика
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы (дополнительно к нормальному режиму)
Значение нормального входа
= TRUE (1)
Значение нормального входа
= FALSE (0)
Есть Команда сброса счетчика?
Да / TRUE (1)
Признак переполнения счетчика
= FALSE (0)
Максимальное Значения счетчика?
Да
Нет
Признак переполнения счетчика
= FALSE (0)
Признак переполнения счетчика
= TRUE (1)
Значение счетчика
+1
Значение счетчика
=0
булевый формат
Программа управления

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ (2)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
Работа по уставке
Это расширение счетного режима.
Как только значение счетчика достигло значения уставки, то формируется признак.
Используемые программные регистры (дополнительно к счетному режиму)
Уставка для счетчика
= 0 … 4294967295 импульсов (для 32-битного счетчика)
Разрешение работы счетчика по уставке
= FALSE (0) или TRUE (1)
Признак достижения уставки
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы (дополнительно к счетному режиму)
Есть Команда сброса счетчика?
Да / TRUE (1)
Признак переполнения счетчика
= FALSE (0)
Значение счетчика
+1
Значение счетчика
=0
булевый формат
Программа управления
Есть Разрешение работы счетчика по уставке?
Нет / FALSE (0)
Да / TRUE (1)
Значение счетчика
достигло
Уставки?
Нет / FALSE (0)
Да
Признак достижения уставки
= TRUE (1)
Признак достижения уставки
= FALSE (0)

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ (3)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
Диаграмма работы
DI
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DI.Cnt
3
DI.Sp
2
1
0
t
DI.SpFlag
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DI.Reset
TRUE (1)
FALSE (0)
t
где,
DI — значение на физическом входе
DI.Cnt — «Значение счетчика»
DI.Sp — «Уставка счетчика»
DI.SpFlag — «Признак достижения уставки»
DI.Reset — «Команда сброса значения счетчика»

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР
Это расширение счетного режима, когда вход работает также на счет количества поступающих импульсов за определенный период времени (обычно по переднему фронту, за секунду).
Используемые программные регистры (дополнительно к счетному режиму)
Значение частотомера / тахометра
= 0 … 65535 импульсов/секунду
Обнуления значения частотомера для этого режима не предусмотрено (сбрасывается автоматически при наступлении следующего временного периода / секунды / сэмпла).
Алгоритм работы (дополнительно к счетному режиму)
Значение счетчика
+1
Значение счетчика
=0
Значение частотомера
+1
булевый формат
Программа управления
Таймер
(прерывание с периодом 1 сек)
Прерывание от таймера (1 сек)?
Да
Значение частотомера
= 0

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР (2)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР
Работа по уставке
Это расширение режима частотомера/тахометра.
Как только значение частотомера достигло значения уставки, то формируется признак.
Используемые программные регистры (дополнительно к режиму частотомера)
Уставка для частотомера
= 0 … 65535 импульсов/секунду
Разрешение работы по уставке
= FALSE (0) или TRUE (1)
Признак достижения уставки
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы (дополнительно к режиму частотомера)
Значение частотомера
+1
Значение частотомера
=0
булевый формат
Программа управления
Есть Разрешение работы частотомера по уставке?
Нет / FALSE (0)
Да / TRUE (1)
Значение частотомера
достигло
Уставки?
Нет / FALSE (0)
Да
Признак достижения уставки
= TRUE (1)
Признак достижения уставки
= FALSE (0)

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР (3)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ЧАСТОТОМЕР / ТАХОМЕТР
Диаграмма работы
DI
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DI.Freq
3
DI.Sp
2
1
0
0 имп/сек
3 имп/сек
2 имп/сек
0 имп/сек
t
TIM.IRQ
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DI.SpFlag
TRUE (1)
FALSE (0)
t
где,
DI — значение на физическом входе
DI.Freq — «Значение частотомера»
DI.Sp — «Уставка частотомера»
DI.SpFlag — «Признак достижения уставки»
TIM.IRQ — прерывание от таймера (1 сек.)

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР
Вход работает на счет количества поступающих импульсов (по переднему фронту).
Для данного режима задействуется, обычно, пара соседних каналов ввода (входы работают попарно), например:
DI0-DI1
где,
вход 0 – первичный вход пары («Фаза А»)
вход 1 – вторичный вход пары («Фаза Б»)
Режим применяется ко всем входам пары. Например, задали режим Инкрементального энкодера для входа DI0: для входа DI1 автоматически устанавливается этот же режим.
Используемые программные регистры
Значение счетчика первичного входа
= 0 … 4294967295 импульсов (для 32-битного счетчика)
Значение счетчика вторичного входа
= 0 … 4294967295 импульсов (для 32-битного счетчика)
Признак переполнения счетчика (опционально)
= FALSE (0) или TRUE (1)
Команда сброса счетчика
= FALSE (0) или TRUE (1)
Обобщенный принцип работы
К паре входов подключают специальное устройство (датчик) — энкодер, который может быть механический, оптический, ультразвуковой, индуктивный.
Устройство энкодера, как правило, имеет встроенные (аппаратные) схемы подавления дребезгов и неопределенностей и, соответственно, генерирует четкие прямоугольные сигналы. В таких случаях увеличивается качество счета и допускается большая частота следования импульсов.
Функции энкодера, обычно, применяют для определения следующих показателей:
угол поворота (например, угол поворота вала двигателя)
направленение вращения / движения (вперед или назад)
расстояние / длина
скорость
Выделяют несколько функций работы Инкрементального энкодера:
двухканальный инкрементный счетчик,
двухканальный инкрементальный счетчик + тахометр,
одноканальный инкрементальный счетчик.

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР (2)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР
Фаза «A»
DI0
Фаза «B»
Фаза «B»
DI1
COM
COM
механический энкодер
Фаза «A»
COM
DI0
Фаза «B»
DI1
COM
энкодер на базе бесконтактных индуктивных датчиков
COM
Функция 1
Двухканальный инкрементный счетчик с детектором фаз («вращения»)
Inc. Pulse / Inc. Pulse
Один источник импульсов подключается к Первичному входу канала
Другой источник импульсов подключается ко Вторичному входу канала
Импульсы одного источника сдвинуты по фазе относительно импульсов другого
Вход, на который импульсы приходят первыми:
работает на счет количества поступающих импульсов (по переднему фронту)
счет инкрементный (Вверх / Up, +1)
Вход, на который импульсы идут с задержкой (со сдвигом):
счет не ведет
Смена фазы не сбрасывает счетчики
Сброс счетчиков пары каналов осуществляется подачей команды «Сброс счетчиков»
Фаза «A»
+1
DI0
123
имп
Фаза «B»
DI1
0
имп
COM
Фаза «A»
DI0
123
имп
+1
Фаза «B»
DI1
2
имп
COM

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР (3)
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР
Функция 2
Двухканальный инкрементный счетчик с детектором фаз («вращения») + частотомер
Inc. Pulse / Inc. Pulse + Frequency
Базовый принцип работы аналогичен «Функции 1»
Дополнительно:
В регистр «Значение частотомера» вторичного канала записывается количество импульсов за период времени (импульсы/сек) вне зависимости от направления фазы.
Фаза «A»
+1
DI0
123
имп
Фаза «B»
DI1
0
имп
10
имп/сек
COM
Фаза «A»
DI0
123
имп
+1
Фаза «B»
DI1
15
имп
5
имп/сек
COM
Функция 3
Одноканальный инкрементный/декрементный счетчик
Inc. Pulse / Dir
Источник импульсов подключается к первичному каналу
Переключатель направления счета подключаекся ко вторичному каналу
Первичный вход:
работает на счет импульсов (по переднему фронту)
счет типа «инкремент» (+1, Вверх/Up), если Переключатель =FALSE (0)
счет типа «декремент» (-1, Вниз/Down), если Переключатель =TRUE (1)
Вторичный вход:
счет импульсов не ведет
Сброс счетчика осуществляется подачей команды «Сброс счетчиков»
Фаза «A»
DI0
123
имп
Переключатель
DI1
+1
COM
Фаза «A»
DI0
122
имп
Переключатель
DI1
-1
COM

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ВЫКЛЮЧЕН
ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД: ВЫКЛЮЧЕН
Вход не работает.
Изменения на входе игнорируются.
Обнулены все программные регистры со значениями (нормальный, счетчик, частотомер).

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД
Источник, генератор дискретного сигнала.
Обобщенная функциональная схема
Питание
=24 V DC
+
-
СХЕМА
распределение питания
преобразование питания (до 3.3 или 5 В DC)
DO.COM
СХЕМА
контакт «сухой» / «мокрый»
DO.0
DO.1
СХЕМА (NAMUR)
контроль цепи, подключенной ко входу:
- на обрыв линии
- на короткое замыкание
...
DO.n
СХЕМА
управление выходом, гальваническая развязка:
- транзистор, реле, оптрон, оптореле
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
формирование выхода (GPIO, ШИМ, ЦАП, … ),
выполнение алгоритма (режим работы),
хранение данных (массив регистров),
связь с системой управления
из Системы управления
(ПЛК, … )
Модуль DO
Для дискретных выходов выделяют следующие режимы работы:
Нормальный
Быстрый
ШИМ
Выключен
Безопасное состояние
Конструктивно, каналы цифрового (дискретного) вывода могут поддерживать как один конкретный режим работы, так и несколько (универсальные каналы). Универсальные каналы являются более дорогими по причине сложности аппаратной и программной частей. Для каждого режима доступен набор своих программных регистров (числовых переменных в памяти). Настройка режима работы каждого канала выполняется с помощью специальной сервисной программы.

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
Выход работает как нормальный дискретный:
цифровой код FALSE (0) отключает напряжение на физическом выходе
цифровой код TRUE (1) включает напряжение на физическом выходе
Используемые программные регистры
Значение нормального выхода
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы
Программа управления
булевый формат
Есть изменение значения (кода)?
Да
Код TRUE (1)?
Нет
Да
Напряжение
на дискретный выход
Нет напряжения
на дискретном выходе
электрический сигнал
например,
пускатель электропривода
(команда на включение)
Исполнительный механизм
Диаграмма работы
DO.Norm
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DO
N В
0 В
t
где,
DO.Norm — «Значение нормального выхода»
DO — значение физического выхода

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: БЫСТРЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: БЫСТРЫЙ
Быстрый дискретный выход по базовому функционалу аналогичен нормальному выходу.
Разница лишь в том, в какой момент времени кодовое числовое значение передается на физический канал выхода:
для Нормального выхода:
код передается только после завершения рабочего цикла программы
для Быстрого выхода:
изменение передается сразу
Используемые программные регистры
Значение быстрого выхода
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы
Чтение физических каналов ввода
Пользовательская программа
...
DO2.Fast:= TRUE;
DO1.Norm:= TRUE;
...
DO2:= DO2.Fast;
Запись в физический канал вывода
...
DO1:= DO1.Norm;
...
Запись в физические каналы вывода
рабочий цикл
время с момента формирования кода до его выдачи на выход

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ШИМ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ШИМ
Выход работает в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ, PWM).
Работа ШИМ и управление уровнем соответствующего физического выхода реализуется аппаратно-программными средствами (с помощью аппаратных или программных таймеров).
Используемые программные регистры
Разрешение работы ШИМ
= FALSE (0) или TRUE (1)
Период ШИМ
= 100 … 4294967295 (миллисекунд)
< 100 равносильно 0 мс, на физическом выходе постоянно FALSE (0)
Коэффициент заполнения ШИМ
длительность импульса — код TRUE (1) на физическом выходе
= 0.0 … 100.0 % от периода
0.0 — нет длительности, на физическом выходе постоянно FALSE (0)
100.0 — полная длительность, на физическом выходе постоянно TRUE (1)
Время длительности импульса (время существования TRUE (1) на физическом выходе) вычисляется по следующей формуле:
t_{TRUE} = (T over 100) cdot D
где, tTRUE — время длительности импульса ШИМ (миллисекунды)
T — период ШИМ (миллисекунды)
D — коэффициент заполнения ШИМ (% от периода)
Период ШИМ, Коэффициент заполнения ШИМ, Разрешение работы ШИМ — можно менять в любой момент («на лету»), подстраивая его под конкретную логику работы системы управления в текущий момент времени.

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ШИМ (2)
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ШИМ
Диаграмма работы
DO.PwmAllow
TRUE (1)
FALSE (0)
t
DO.PwmT
1250
1000
750
500
0
t
DO.PwmD
100
50
0
t
DO
TRUE (1)
FALSE (0)
t
    T = 1250 мс
    D = 25 %
tTRUE = 313 мс
    T = 1250 мс
    D = 0 %
tTRUE = 0 мс
    T = 750 мс
    D = 25 %
tTRUE = 250 мс
     T = 750 мс
     D = 50 %
tTRUE = 375 мс

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ВЫКЛЮЧЕН
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: ВЫКЛЮЧЕН
Выход не работает.
На выходе нет напряжения (низкий уровень), FALSE (0).

---
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД: БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
Для каждого дискретного выхода, вне зависимости в каком режиме он работает, может быть активирован дополнительный подрежим «Безопасное состояние» - защита от нештатной работы устройства управления (например, на случай зависания или сбоя в работе программы ПЛК).
Используемые программные регистры
Период сторожевого таймера
= 0 … 65535 сек
0 — сторожевой таймер отключен, выключен подрежим «Безопасное состояние»
Уровень безопасного состояния для выхода
= FALSE (0) или TRUE (1)
Команда сброса флага сторожевого таймера
= FALSE (0) или TRUE (1)
Алгоритм работы
Сторожевой таймер через заданный период времени проверяет специальный флаг:
если флаг равен FALSE (0) (сброшен), то:
флаг устанавливается в TRUE (1) (взводится)
выход работает в штатном режиме
таймер перезапускается
если флаг равен TRUE (1) (взведен, не был сброшен), то:
на дискретный выход принудительно подается определенный безопасный уровень
таймер перезапускается
Для обеспечения штатного режима работы выхода (нормальный, быстрый, ШИМ), управляющая программа в начале или в конце своего выполнения должна сбрасывать флаг сторожевого таймера — устанавливать его в значение FALSE (0). Программа должна успевать сбрасывать флаг, пока таймер не завершил свой счет.

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Общий смысл
В АСУ ТП обычно разделяют зоны ответственности:
«поле» (КИПиА) / field,
шкафы управления (ШУ) / control.
Термины «сухой» (dry contact) и «мокрый» (wet contact) контакт применимы для дискретных входов и выходов, где контакт соединяет две электрические цепи, образующие контрольно-измерительную линию, по которой передается дискретный сигнал.
Один и тот же контрольно-измерительный сигнал имеет:
контакт в «поле»,
контакт в ШУ.
Если мысленно отсоединить «поле» от ШУ, то:
с одной стороны на клеммах контакта будет напряжение («мокрый» контакт),
с другой стороны на клеммах контакта напряжения не будет («сухой» контакт).
Для одного и того же контрольно-измерительного сигнала справедливо:
если контакт в «поле» «мокрый», то в ШУ - «сухой»;
если контакт в «поле» «сухой», то в ШУ - «мокрый».
FIELD
CONTROL
FIELD
A1
A2
+24 В DC
DI+
DO+
220 В AC (L)
V1
V2
V3
V4
220 В AC (N)
-24 В DC
DI-
DO-
Исполнительное устройство
Датчик
Модуль DI
Модуль DO
SENSOR = ON
V1 = 24
V2 = 24
A1 = > 0
DI = TRUE (1)
DO = TRUE (1)
V3 = 220
V4 = 220
A2 = > 0
ACTUATOR = ON
A1
A2
+24 В DC
DI+
DO+
220 В AC (L)
V1
V2
V3
V4
220 В AC (N)
-24 В DC
DI-
DO-
Модуль DI
Датчик
Модуль DO
Исполнительное устройство
SENSOR = ON
V1 = 24
V2 = 0
A1 = 0
DI = FALSE (0)
DO = TRUE (1)
V3 = 0
V4 = 220
A2 = 0
ACTUATOR = OFF
- «мокрый» контакт
A
V
- вольтметр
- амперметр
- «сухой» контакт

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ» (2)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
«Сухой» контакт / Dry Contact
Контакт является составной частью прибора (как канал В/В):
Датчик (Sensor), Исполнительный механизм (Actuator), Модуль В/В (Module I/O).
Контакт безпотенциальный, пассивный, т. е. на его клеммах нет напряжения, пока к ним с внешней стороны не будет подключено какое-либо активное оборудование. Подключаемое внешнее активное оборудование должно иметь в своем составе источник напряжения или тока, который будет являться опорным (питанием) для контрольно-измерительного сигнала.
Контакт гальванически развязан (изолирован) от внутренних цепей прибора, т. е. цепь контакта напрямую электрически не связана с другими цепями этого же прибора или его «землей». В то же время, имеется связь иной природы (неэлектрическая): электромагнитная, оптическая — для управления цепью контакта (если требуется). Применительно к дискретным входам и выходам, управляет контактом специальное устройство (устройство управления, входящее в состав этого же прибора): для входов — чтение состояния цепи контакта (замкнута или разомкнута), для выходов — изменение состояния цепи контакта (замыкание или размыкание).
Способы гальванической развязки:
механическая / электромеханическая:
кнопка, переключатель, концевой выключатель, геркон, электромагнитное реле;
оптическая / электронная:
оптрон, оптопара, оптореле.
Прибор с «сухим» контактом и подключаемое к нему активное оборудование, как правило, питаются от разных источников (независимых друг от друга, в том числе и различного номинала).
При всем этом, «сухой» контакт не подразумевает безразличия к параметрам подключаемого оборудования (электрическим характеристикам подключаемого сигнала). В спецификации прибора, где есть «сухой» контакт, должны быть указаны допустимые параметры коммутации, номиналы подключаемого сигнала, включая требования к соблюдению полярности.
Как правило, для одного «сухого» контакта в приборе выделяется две клеммы. Иногда один «сухой» контакт занимает три клеммы: общий (COM), нормально-закрытый (NC) и нормально-открытый (NO). В некоторых случаях несколько «сухих» контактов могут иметь одну общую клемму.
Обобщенная схема
DO+
DI+
DI+
чтение
управление
исполнительный механизм
K
DO-
DI-
DI-
- гальваническая развязка (оптрон, реле)
K — механический контакт реле

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ» (3)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
«Мокрый» контакт / Wet contact
Контакт является составной частью прибора (как канал В/В):
Датчик (Sensor), Исполнительный механизм (Actuator), Модуль В/В (Module I/O).
Контакт потенциальный, активный, т. е. на его клеммах есть напряжение: в цепь контакта включен источник напряжения (или тока) или питание в цепь контакта подается от внутренней схемы прибора.
Контакт может быть гальванически развязан (изолирован) от внутренних цепей прибора, а также может не иметь изоляции. Изоляцию, в данном случае, делают для преобразования входного или выходного сигнала и для защиты внутренних цепей прибора.
Способы гальванической развязки и управления контактом со стороны прибора — в общем аналогичны «сухому» контакту.
Прибор с «мокрым» контактом и подключаемое к нему оборудование могут питаться от одного источника.
Обобщенная схема
источник напряжения или тока
DO+
DI+
DI+
+
-
управление
чтение
исполнительный механизм
K
+
-
+
-
DO-
DI-
DI-
источник напряжения или тока
источник напряжения или тока
- гальваническая развязка (оптрон, реле)
K - механический контакт реле

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ» (4)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 1
Модуль дискретного ввода (DI)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Датчик (24 В DC)
«сухой» контакт
коммутатор контрольного-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Рекомендуется устанавливать промежуточное реле перед Модулем DI:
защита канала ввода от нештатных ситуаций в цепи «поля»
(например, случайная подача 220 В AC в цепь «поля» может повредить канал ввода)
FIELD
CONTROL
Питание
=24 В DC
+
-
+24 В DC
DO+
DI+
+
-
V1
-24 В DC
DO-
K
A1
A2
DI-
распред.
коробка
Модуль DI
Датчик
концевой выключатель,
бесконтактный переключатель,
обратная связь от привода,
...
SENSOR.K = OPENED
SENSOR.DO = FALSE (0)
A1 = 0
V1 = 24
A2 = 0
DI = FALSE (0)
SENSOR.K = CLOSED
SENSOR.DO = TRUE (1)
A1 = > 0
V1 = 24
A2 = > 0
DI = TRUE (1)

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И "МОКРЫЙ" (5)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 2
Модуль дискретного ввода (DI)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Питание «~220 В AC»
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (220 В AC)
Промежуточное реле
«сухой» контакт (как со стороны катушки, так и со стороны ключа)
преобразователь уровня контрольно-измерительного дискретного сигнала
с гальваническая развязкой (220 В AC в 24 В DC)
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Датчик (220 В AC)
«сухой» контакт
коммутатор контрольного-измерительного дискретного сигнала (220 В AC)
FIELD
CONTROL
Питание
=24 В DC
Питание
~220 В AC
+
-
L
N
K1
Y1
+24 В DC
COM
~220 В AC (L)
DI+
+
-
V1
-24 В DC
~220 В AC (L)
NO
K
A1
A2
DI-
промежуточное реле
распред.
коробка
Модуль DI
Датчик
концевой выключатель,
бесконтактный переключатель,
обратная связь от привода,
...
SENSOR.K = OPENED
SENSOR.DO = FALSE (0)
A1 = 0
Y1 = OFF
K1 = OPENED
V1 = 24
A2 = 0
DI = FALSE (0)
SENSOR.K = CLOSED
SENSOR.DO = TRUE (1)
A1 = > 0
Y1 = ON
K1 = CLOSED
V1 = 24
A2 = > 0
DI = TRUE (1)

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И "МОКРЫЙ" (6)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 3
Модуль дискретного ввода (DI)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Промежуточное реле
«сухой» контакт (как со стороны катушки, так и со стороны ключа)
преобразователь уровня контрольно-измерительного дискретного сигнала
с гальваническая развязкой (220 В AC в 24 В DC)
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Датчик (220 В AC)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (220 В AC)
коммутатор контрольного-измерительного дискретного сигнала (220 В AC)
FIELD
CONTROL
Питание
=24 В DC
Питание
~220 В AC
+
-
L
N
K1
Y1
~220 В AC (N)
+24 В DC
DI+
+
-
DO-
V1
V2
-24 В DC
~220 В AC (L)
DO+
K
A1
A2
DI-
промежуточное реле
распред.
коробка
Модуль DI
Датчик
концевой выключатель,
бесконтактный переключатель,
обратная связь от привода,
...
SENSOR.K = OPENED
SENSOR.DO = FALSE (0)
V1 = 0
A1 = 0
Y1 = OFF
K1 = OPENED
V2 = 24
A2 = 0
DI = FALSE (0)
SENSOR.K = CLOSED
SENSOR.DO = TRUE (1)
V1 = 220
A1 = > 0
Y1 = ON
K1 = CLOSED
V2 = 24
A2 = > 0
DI = TRUE (1)

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И "МОКРЫЙ" (7)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 4
Модуль дискретного вывода (DO)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
коммутатор контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Исполнительный механизм (24 В DC)
«сухой» контакт
Рекомендуется устанавливать промежуточное реле перед Модулем DO:
защита канала вывода от нештатных ситуаций в цепи «поля»
(например, случайная подача 220 В AC в цепь «поля» может повредить канал ввода)
FIELD
CONTROL
Питание
=24 В DC
+
-
+24 В DC
DI+
DO+
+
-
V1
-24 В DC
DI-
A1
A2
K
DO-
распред.
коробка
Модуль DO
Исполнительный механизм
светозвуковая сигнализация,
блок управления клапана,
устройство пуска привода,
...
DO = FALSE (0)
DO.K = OPENED
V1 = 0
A2 = 0
A1 = 0
ACTUATOR.DI = FALSE (0)
ACTUATOR = OFF
DO = TRUE (1)
DO.K = CLOSED
V1 = 24
A2 = > 0
A1 = > 0
ACTUATOR.DI = TRUE (1)
ACTUATOR = ON

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И "МОКРЫЙ" (8)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 5
Модуль дискретного вывода (DO)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
коммутатор контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Промежуточное реле
гальваническая развязка цепей «поля» и управления
преобразование дискретного сигнала «24 В DC» в «24 В DC (2)»
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Исполнительный механизм (24 В DC (2))
«сухой» контакт
FIELD
CONTROL
Питание
=24 В DC
Питание
=24 В DC (2)
+
-
-
+
Y1
K1
+24 В DC
-24 В DC (2)
DI-
DO+
+
-
V1
-24 В DC
D+
+24 В DC (2)
A1
A2
K
DO-
промежуточное реле
распред.
коробка
Модуль DO
Исполнительный механизм
светозвуковая сигнализация,
блок управления клапана,
устройство пуска привода,
...
DO = FALSE (0)
DO.K = OPENED
V1 = 0
A2 = 0
Y1 = OFF
K1 = OPENED
A1 = 0
ACTUATOR.DI = FALSE (0)
ACTUATOR = OFF
DO = TRUE (1)
DO.K = CLOSED
V1 = 24
A2 = > 0
Y1 = ON
K1 = CLOSED
A1 = > 0
ACTUATOR.DI = TRUE (1)
ACTUATOR = ON

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И "МОКРЫЙ" (9)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 6
Модуль дискретного вывода (DO)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
коммутатор контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Промежуточное реле
гальваническая развязка цепей «поля» и управления
преобразование дискретного сигнала «24 В DC» в «24 В DC (2)»
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Исполнительный механизм (24 В DC (2))
«сухой» контакт
Такая конфигурация, как правило, не является предпочтительной.
FIELD
CONTROL
Питание
=24 В DC
Питание
=24 В DC (2)
+
-
-
+
Y1
K1
+24 В DC
+24 В DC (2)
DI-
DO+
+
-
V1
-24 В DC
D+
-24 В DC (2)
A1
A2
K
DO-
промежуточное реле
распред.
коробка
Модуль DO
Исполнительный механизм
светозвуковая сигнализация,
блок управления клапана,
устройство пуска привода,
...
DO = FALSE (0)
DO.K = OPENED
V1 = 0
A1 = 0
Y1 = OFF
K1 = OPENED
A1 = 0
ACTUATOR.DI = FALSE (0)
ACTUATOR = OFF
DO = TRUE (1)
DO.K = CLOSED
V1 = 24
A1 = > 0
Y1 = ON
K1 = CLOSED
A1 = > 0
ACTUATOR.DI = TRUE (1)
ACTUATOR = ON

---
КОНТАКТ «СУХОЙ» И "МОКРЫЙ" (10)
КОНТАКТ «СУХОЙ» И «МОКРЫЙ»
Пример 7
Модуль дискретного вывода (DO)
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
коммутатор контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC)
Промежуточное реле
гальваническая развязка цепей систем управления (разные источники питания)
преобразование дискретного сигнала «24 В DC» в «24 В DC (2)»
Распределительная коробка
«сухой» контакт
Модуль дискретного ввода (DI) (24 В DC (2))
«мокрый» контакт
источник питания контрольно-измерительного дискретного сигнала (24 В DC(2))
OTHER CONTROL
CONTROL
Питание
=24 В DC
Питание
=24 В DC (2)
+
-
+
-
Y1
K1
DI+
+24 В DC (2)
+24 В DC
DO+
+
-
+
-
V2
V1
-24 В DC
DI-
-24 В DC (2)
A1
A2
K
DO-
промежуточное реле
распред.
коробка
Модуль DO
Модуль DI
сторонняя система управления,
...
DO = FALSE (0)
DO.K = OPENED
V2 = 0
A2 = 0
Y1 = OFF
K1 = OPENED
A1 = 0 (2)
V1 = 24 (2)
DI = FALSE (0)
DO = TRUE (1)
DO.K = CLOSED
A2 = > 0
V2 = 24
Y1 = ON
K1 = CLOSED
A1 = > 0 (2)
V1 = 24 (2)
DI = TRUE (1)

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД
Приемник, измеритель аналогового сигнала.
Обобщенная функциональная схема:
Control.Power
Питание
+
-
СХЕМА
распределение питания
преобразование питания (до 3.3 или 5 В DC)
СХЕМА
унификация исходного сигнала:
- приведение к опорному напряжению,
- фильтрация, усиление, ...
AI.0+
AI.0-
AI.1+
МИКРОСХЕМА АЦП
опрос входов,
преобразование аналогового сигнала в цифровой код
AI.1-
...
AI.n+
AI.n-
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
связь с АЦП,
выполнение алгоритма (режим работы),
хранение данных (массив регистров),
связь с системой управления
в Систему управления
(ПЛК, … )
Модуль AI
Для Аналоговых входов выделяют следующие режимы работы:
Нормальный
Калибровка (опционально)
Выключен

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
Канал работает как аналого-цифровой преобразователь (АЦП):
считывает электрический сигнал со входа и преобразует его в числовой код.
Используемые программные регистры
Значение нормального входа
= число от 0 до N (код АЦП)
N — максимальное значение кода, зависит от разрядности АЦП
(например, для 12-битного АЦП N12 = 4095)
В некоторых реализациях могут быть доступны регистры с коэффициентами для автоматического масштабирования и фильтрации.
Алгоритм работы
например,
датчик положения заслонки клапана
Датчик
электрический сигнал
Аналоговый вход
электрический сигнал
АЦП
(прерывание по готовности данных)
Прерывание от АЦП (данные готовы)?
Да
Значение нормального входа
= код АЦП
код АЦП
например,
для датчика положения заслонки клапана
человеко-понятный формат - %
Масштабирование
(в человеко-понятный формат)
человеко-понятный формат
Фильтрация
человеко-понятный формат
Программа управления

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ (2)
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
Диаграмма работы
AI
Vmax
0
t
Vmin
DI.Norm
N
0
t
где,
AI — значение на физическом входе в диапазоне от Vmin до Vmax
AI.Norm — «Значение нормального входа» (код АЦП)

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА
Цель калибровки:
вычислить коэффициенты масштабирования для автоматического преобразования полученного кода АЦП в человеко-понятную физическую величину (например, в ̊C и т.п.).
Используемые программные регистры
Команда фиксации кода АЦП для нижней калибровочной точки (A)
= FALSE (0) или TRUE (1)
Значение нижней калибровочной точки, код АЦП (AX)
(определяется автоматически при подаче команды фиксации кода)
= 0 … N (где, N — зависит от разрядности АЦП)
Значение нижней калибровочной точки, физическая величина (AY)
(вводится вручную через специальный интерфейс или из сервисной программы)
= ЧИСЛО СО ЗНАКОМ (например, ± ̊C)
Команда фиксации кода АЦП для верхней калибровочной точки (C)
= FALSE (0) или TRUE (1)
Значение верхней калибровочной точки, код АЦП (CX)
(определяется автоматически при подаче команды фиксации кода)
= 0 … N (где, N — зависит от разрядности АЦП)
Значение верхней калибровочной точки, физическая величина (CY)
(вводится вручную через специальный интерфейс или из сервисной программы)
= ЧИСЛО СО ЗНАКОМ (например, ± ̊C)
Команда вычисления коэффициентов масштабирования
= FALSE (0) или TRUE (1)
Значение коэффициента масштабирования (Ka)
(вычисляется автоматически при подаче команды вычисления)
= ЧИСЛО СО ЗНАКОМ
Значение коэффициента смещения нуля (Kb)
(вычисляется автоматически при подаче команды вычисления)
= ЧИСЛО СО ЗНАКОМ

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА (2)
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА
Пример
Дано:
датчик температуры, аналоговый
диапазон измерения
= -40 +120 ̊C
диапазон выходного электрического сигнала
= 0-10 В
текущий выходной электрический сигнал
= 5 В
аналоговый вход
разрядность
= 12 бит (код АЦП от 0 до 4095)
Необходимо:
подключить датчик к аналоговому входу,
выполнить опрос датчика,
считанное значение (код АЦП) привести к человеко-понятному виду (̊C).
Опрос и оцифровка датчика — выполняется автоматически на аппаратном уровне модуля ввода, для чего не требуются какие-либо дополнительные настройки.
Для последующего приведения кода АЦП к человеко-понятному виду (̊C) необходимо знать соответствуеющие коэффициенты масштабирования.
Коэффициенты масштабирования можно вычислить вручную по известным (паспортным) данным на датчик и на модуль аналогового ввода: минимальное и максимальное значение ̊C, минимальный и максимальный код АЦП. Значения коэффициентов, вычисленные подобным способом, будут являться эталонными.
В реальности датчик и схема АЦП модуля ввода имеют некоторые погрешности при выполнении измерений, поэтому получение коэффициентов масштабирования желательно выполнять с использованием реального оборудования и реальных сигналов по определенной методике — называемой, процедура калибровки канала ввода.
Так как, на практике может быть довольно сложно и длительно по времени привести показания датчика к требуем значениям (минимум и максимум), то при калибровке вместо реальных датчиков применяют специальное устройство - задатчик сигналов (например, электрических: 0-10В, 0-20мА, 4-20мА и т.п.).

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА (3)
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА
Процедура калибровки
1. Подключить задатчик сигналов к калибруемому аналоговому входу.
2. Определение показателей для нижней калибровочной точки:
2.1 На вход подать сигнал, соответствующий нижней точке измеряемого диапазона:
      -40 ̊C (физическое значение)
        0 В (электрический сигнал)
  (с задатчика сигналов подать 0 В)
2.2 Подать Команду фиксации кода АЦП для нижней точки
       = TRUE (1)
       (пусть, для 0 В будет зафиксирован код АЦП: AX =0, с учетом погрешностей)
2.3 Ввести физическое значение нижней точки
      AY = -40 (для масштабирования кода АЦП в ̊C)
      AY = 0 (для масштабирования кода АЦП в Вольты)
3. Определение показателей для верхней калибровочной точки:
3.1 На вход подать сигнал, соответствующий верхней точке измеряемого диапазона:
      120 ̊C (физическое значение)
        10 В (электрический сигнал)
 (с задатчика сигналов подать 10 В)
3.2 Подать Команду фиксации кода АЦП для верхней точки
       = TRUE (1)
       (пусть, для 10 В будет зафиксирован код АЦП: CX =4095, с учетом погрешностей)
3.3 Ввести физическое значение верхней точки
      СY = 120 (для масштабирования кода АЦП в ̊C)
      СY = 10 (для масштабирования кода АЦП в Вольты)
4. Подать Команду вычисления коэффициентов масштабирования
    = TRUE (1)

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА (4)
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: КАЛИБРОВКА
Для выше приведенного примера, получим:
K_a = { C_Y - A_Y } over { C_X - A_X } = { 120 - (-40) } over { 4095 - 0 } = 0,039072
K_b = { {A_Y} cdot {C_X} - {C_Y} cdot {A_X} } over { C_X - A_X } = { (-40) cdot 4095 - 120 cdot 0 } over { 4095 - 0 } = -40
По исходным данным примера, текущий выходной электрический (аналоговый) сигнал с датчика =5В (точка B), а это:
половина от диапазона электрического сигнала 0-10 В
половина от диапазона 12-битного кода АЦП 4095/2 ≈ 2048 (BX)
половина от диапазона физической величины -40 +120 ̊C ≈ 40 ̊C (BY)
Последнее значение (BY) проверим по формуле мастабирования с учетом коэффициентов, полученных ранее при калибровке:
B_Y = ( K_a cdot B_X ) + K_b = ( 0,039072 cdot 2048 ) + ( -40 ) = 40,01954
Все верно.

---
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: ВЫКЛЮЧЕН
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: ВЫКЛЮЧЕН
Вход не работает.
Любые изменения сигнала на входе игнорируются (не воспринимаются).
Обнулены все программные регистры со значениями (нормальный).

---
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД
Источник, генератор аналогового сигнала.
Обобщенная функциональная схема:
Control.Power
Питание
+
-
СХЕМА
распределение питания
преобразование питания (до 3.3 или 5 В DC)
СХЕМА
унификация исходного сигнала:
- приведение к опорному напряжению,
- фильтрация, усиление, ...
AO.0+
AO.0-
AO.1+
МИКРОСХЕМА ЦАП
передача сигнала на выход,
преобразование цифрового кода в
аналоговый сигнал
AO.1-
...
AO.n+
AO.n-
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
связь с ЦАП,
выполнение алгоритма (режим работы),
хранение данных (массив регистров),
связь с системой управления
из Системы управления
(ПЛК, … )
Модуль AO
Для Аналоговых выходов выделяют следующие режимы работы:
Нормальный
Быстрый
Калибровка (опционально)
Выключен
Безопасное состояние (подрежим)

---
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: НОРМАЛЬНЫЙ
Канал работает как ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь):
числовой код (из системы управления) преобразуется в электрический сигнал соответствующего уровня и передается на физический выход.
Используемые программные регистры
Значение нормального выхода
= число от 0 до N (код ЦАП)
N — максимальное значение кода, зависит от разрядности ЦАП
(например, для 12-битного ЦАП N12 = 4095)
В некоторых реализациях могут быть доступны регистры с коэффициентами для автоматического масштабирования и фильтрации.
Алгоритм работы
По сути, выполняется обратная операция АЦП, также с операцией масштабирования:
числовой код масштабируется в уровень электрического сигнала (вольты, амперы).
например,
для позиционера заслонки клапана
человеко-понятный формат - %
Программа управления
человеко-понятный формат
Масштабирование
(в код ЦАП)
код ЦАП
Запись в ЦАП
электрический сигнал
Аналоговый выход
электрический сигнал
например,
позиционер заслонки клапана
Исполнительный механизм

---
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: БЫСТРЫЙ
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: БЫСТРЫЙ
Быстрый аналоговый выход по базовому функционалу аналогичен нормальному выходу.
Разница лишь в том, в какой момент времени код ЦАП передается на физический канал выхода:
для Нормального выхода:
код передается только после завершения рабочего цикла программы
для Быстрого выхода:
изменение передается сразу
Используемые программные регистры
Значение быстрого выхода
= число от 0 до N (код ЦАП)
N — максимальное значение кода, зависит от разрядности ЦАП
(например, для 12-битного ЦАП N12 = 4095)
Алгоритм работы
Чтение физических каналов ввода
Пользовательская программа
...
AO2.Fast:= 212;
AO1.Norm:= 496;
...
AO2:= AO2.Fast;
Запись в физический канал вывода
...
AO1:= AO1.Norm;
...
Запись в физические каналы вывода
рабочий цикл
время с момента формирования кода до его выдачи на выход

---
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: КАЛИБРОВКА
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: КАЛИБРОВКА
Процесс калибровки аналогового выхода похож на процесс калибровки аналогового входа, только порядок действий является обратным:
Человеко-понятный формат > Код ЦАП > Запись в ЦАП > Аналоговый выход
Набор программных регистров такой же как для аналогового входа (калибровка).

---
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: ВЫКЛЮЧЕН
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: ВЫКЛЮЧЕН
Выход не работает.
На выходе нет электрического сигнала (низкий уровень), 0.

---
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
Набор программных регистров и алгоритм работы — аналогичны безопасному режиму дискретного выхода, только уровни безопасного состояния здесь не булевого формата, а в виде целого числа (для кода ЦАП) или числа с плавающей точкой (для человеко-понятного формата).