СОДЕРЖАНИЕ
СХЕМЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ
РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ
РЕЛЕ В КОНТРОЛЬНОЙ СХЕМЕ
РАЗДЕЛЬНЫЕ АВАРИЙНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СХЕМЫ
РУЧНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПУСКА, САМОПОДХВАТ РЕЛЕ
ИТОГОВАЯ СХЕМА, ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СХЕМ

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Цепи управления – те цепи, которые управляют силовыми цепями: выключатели, катушки контакторов и реле, различные вспомогательные контакты и устройства, а также индикация.
В настоящее время в основном для управления силовыми цепями используют контроллеры (PLC), а точнее их каналы управления (каналы вывода).

---
НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ
НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ
Чтобы проверить нормально-разомкнутый (открытый) контакт, нужно его активировать, то есть нажать. Только тогда станет ясно, замкнулся он или нет. Исправен он, или нет.
В нормально-замкнутых контактах (закрытых) через сам контакт постоянно протекает ток, принимая участие в работе схемы. Если нажать на кнопку с нормально-замкнутыми контактами, она разомкнется. Цепь также разомкнется, если контакты будут неисправны или будет обрыв кабеля – схема не будет работать.
Иными словами, нормально-замкнутые контакты сами себя проверяют.
Неисправность нормально-замкнутого контакта дает сразу о себе знать (проще детектируется / определяется).
Неисправность нормально-разомкнутого контакта может не дать о себе знать до самого последнего момента (какой-нибудь реальной аварийной ситуации).

---
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Аварийный СТОП, Аварийная кнопка, Аварийный выключатель, Экстренный останов.
Emergency STOP.
Требования к кнопке Аварийного ОСТАНОВА:
нормально-замкнутые контакты
механизм с фиксацией нажатого положения (опционально)
форм-фактор «грибовидный», выступающий

---
РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ
РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ
Цепи нагрузки
Цепи управления
L
ES1
N
Аварийный выключатель (ES1) – это часть контрольной схемы и представляет собой нормально замкнутый выключатель, который размыкает цепь питания при нажатии на него.
В простейшем виде его просто ставят в разрыв ввода питания, и в случае нажатия на него питание со всего оборудования (например, электродвигателя) просто снимается.
Плюсы схемы:
+ очень простая, экономная
Минусы схемы:
- через контакты Аварийного выключателя идет весь ток, потребляемый нагрузкой (требуются кнопки с хорошей изоляцией)
- со временем контакты Аварийного выключателя сильно изнашиваются

---
РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ
РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ
Блок питания с гальванической развязкой
T°
RT1
QF1
В этой схеме:
цепи управления (например, каналы дискретного вывода), которые управляют нагрузкой, питаются через блок питания с гальванической развязкой
цепи нагрузки (например, электродвигатели) питаются напрямую от ввода электроэнергии через свои контакторы и автоматы
Контрольная схема состоит из следующих элементов:
нормально-закрытый контакт (ES1) Аварийного выключателя
нормально-закрытый контакт (RT1) Теплового реле
нормально-открытый контакт (QF1) Автомата
Когда любой из контактов контрольной схемы размыкается, то:
цепь управления рвется
пропадает сигнал управления нагрузкой
нагрузка остается запитанной
нагрузка останавливается из-за отсутствия сигнала управления
+ питание цепей управления и нагрузки разведены
Минусы схемы:
- через контакты контрольной схемы идет весь ток управления
- при большой протяженности контрольных цепей на контактах и проводах происходит падение напряжения, что негативно влияет на работу управления
- нет ручного подтверждения пуска (например, после восстановления теплового реле, схема управления соберется и цепи управления автоматически активируются, при этом возможно самопроизвольный пуск нагрузки)

---
РЕЛЕ В КОНТРОЛЬНОЙ СХЕМЕ
РЕЛЕ В КОНТРОЛЬНОЙ СХЕМЕ
KA1.1
KA1
В этой схеме вводится реле КА1 контрольной схемы, которое через свой нормально-разомкнутый контакт питает цепи управления, когда контрольная схема собрана.
+ питание цепей управления и нагрузки разведены
+ питание контрольной схемы и цепи управления разведены через реле КА1
+ через контакты контрольной схемы (ES1-RT1-QF1) идет небольшой ток
+ через мощные контакты реле КА1 питается вся схема управления
Минусы схемы:
- нет ручного подтверждения пуска

---
РАЗДЕЛЬНЫЕ АВАРИЙНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СХЕМЫ
РАЗДЕЛЬНЫЕ АВАРИЙНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СХЕМЫ
KA2.1
KA1.1
SQ1
KA1
KA2
В этой схеме:
аварийная и тепловые контрольные схемы разделены (параллельны),
но на выходе объединены через контакты собственных реле (КА1 и КА2)
для аварийной схемы добавлен элемент SQ1
(например, защитный концевик или блокирующий переключатель)
+ контрольные схемы разведены
+ каждая схема имеет собственной реле на выходе
+ каждая схема отвечает за свои проверки
+ каждую схему можно вывести из работы (на обслуживание),
   квитировав соответствующее реле
Минусы схемы:
- нет ручного подтверждения пуска

---
РУЧНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПУСКА, САМОПОДХВАТ РЕЛЕ
РУЧНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПУСКА, САМОПОДХВАТ РЕЛЕ
KA2.1
KA1.1
SQ1
KA1.2
SB1
KA1
KA2
В этой схеме:
в аварийную контрольную схему добавлена кнопка «Пуск» (SB1)
параллельно кнопке «Пуск» задействован второй контакт (КА1.2) реле этой же схемы
После сбора аварийной схемы (при нажатии кнопки «Пуск») контакт KA1.2 замыкается и переходит в режим «фиксации» (самоподхват) — функционально дублирует нажатое состояние кнопки «Пуск». После этого кнопку «Пуск» можно отжать — аварийная схема остается собраной засчет замкнутого и зафиксированного контакта KA1.2. При срабатывании элементов ES1, SQ1 и/или QF1 питание реле KA1 прерывается и контакт KA1.2 размыкается (режим фиксации / самоподхвата сбрасывается) — аварийная схема разбирается.
+ от предыдущей схемы
+ есть ручное подтверждение пуска

---
ИТОГОВАЯ СХЕМА, ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СХЕМ
ИТОГОВАЯ СХЕМА, ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СХЕМ
QF2
KA2.1
KA1.1
L1
SQ1
KA1.2
L2
SB1
KA1
KA2
В этой схеме:
автоматический выключатель QF1 вынесен на вход блока питания контрольной цепи (всю контрольную схему целиком: аварийную и тепловую - можно выводить на обслуживание, т. е. размыкать, посредством этого выключателя)
добавлен автоматический выключатель QF2 для индивидуального выключения питания нагрузки (при этом контрольные схемы и цепь управления могут оставаться запитанными, т. к. питание на них идет через другой выключатель QF1).
добавлены лампы индикации состояния контрольных схем:
L1 — аварийная схема в норме (пуск)
L2 — тепловая защита в норме
X
X