ВВЕДЕНИЕ
МАСШТАБИРОВАНИЕ СИГНАЛА
ВВЕДЕНИЕ
База знаний (внешние документы)
КАНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА.pdf : стр.23-24
Примеры реализации алгоритма (см. далее)
КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРОВАНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕЩЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАСШТАБИРОВАНИЕ

---
функциональный блок
Выходы:
OUT – коэффициент масштабирования (угловой коэффициент) [REAL]
Если Ex == FALSE, то:
Если Ex == TRUE, то:
Входы:
Ex — разрешение работы блока [BOOL]
= FALSE (по умолчанию)
= TRUE
V1 – значение нижней точки [REAL]
V2 – значение верхней точки [REAL]
Y1 – калибровочное значение нижней точки [REAL]
Y2 – калибровочное значение верхней точки [REAL]
Ka – исходный коэффициент [REAL]
OUT = Ka
OUT = { Y2 - Y1 } over { V2 - V1 }
реализация на языке ST (стандарт IEC-61131-3)
таблица переменных
код
IF Ex = TRUE THEN
  ScaleA_Ka:= (Y2-Y1)/(V2-V1);
ELSE
  ScaleA_Ka:= Ka;
END_IF;

---
OUT – коэффициент смещения [REAL]
Kb – исходный коэффициент [REAL]
OUT = Kb
OUT = { (Y1 cdot V2) - (Y2 cdot V1) } over { V2 - V1 }
  ScaleA_Kb:= ((Y1*V2)-(Y2*V1))/(V2-V1);
  ScaleA_Kb:= Kb;

---
OUT – отмасштабированное значение [REAL]
V – исходное немасштабированное значение [REAL]
Ka – коэффициент масштабирования [REAL]
Kb – коэффициент смещения [REAL]
Y – исходное отмасштабированное значение [REAL]
OUT = Y
OUT = (Ka cdot V) + Kb
  ScaleA:= (Ka*V)+Kb;
  ScaleA:= Y;