ТИТУЛЬНЫЙ
EASYBUILDER PRO
пример проекта
2023

---
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДАНИЕ
ПЛК
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
MODBUS
- ТИПЫ ДАННЫХ
- ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
ПАНЕЛЬ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
EASYBUILDER
- НОВЫЙ ПРОЕКТ
- НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
- ТАБЛИЦА ПЕРЕМЕННЫХ (ТЕГОВ)
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
- МАКРОСЫ
- МЕТКИ
- ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
- КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА
СИМУЛЯЦИЯ
- ВВЕДЕНИЕ
- ПЛК / MODBUS SLAVE
- ПАНЕЛЬ / EASYBUILDER
- ПРИМЕР 1
- ПРИМЕР 2
- ПРИМЕР 3
- ПРИМЕР 4
- ПРИМЕР 5

---
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ / TARGET OBJECT
датчики
sensors
исполнительные механизмы
actuators
ПЛК + модули В/В
PLC + I/O modules
DI, DO, AI, AO
Ehernet / ModBus TCP
местная панель
local panel

---
ЗАДАНИЕ
ЗАДАНИЕ
Необходимо
Считать из ПЛК значения показателей регулирования контуров ПВ и ВН
Отобразить на экране Панели считанные значения
значение отмасштабировать (преобразовать):
исходное 0...255 в 0...100%

---
ПЛК
ПЛК
Модель
???
Модули ввода/вывода
DI — дискретный ввод (дискретные датчики)
DO — дискретный вывод (дискретные исполнительные механизмы)
AI — аналоговый ввод (аналоговые датчики)
AO — аналоговый вывод (аналоговые исполнительные механизмы)
Сетевой интерфейс
ETHERNET / LAN1 (настройки см. ниже)
ModBus TCP Slave Server (карта регистров приведена ниже)
- сервер располагает данными
- ожидает запросы от Мастера
- при поступлении запроса от Мастера — овечает ему (отправляет данные)
ETHERNET / LAN1
IP:сетевой порт	192.168.11.218:503
ID станции	1
Timeout (sec)	0.3 (300 msec)
Мин.время команды (мс)	0
Повторная отправка команды	0
Карта адресов регистров данных
адресация начинается с 0
Описание	Тип данных	ModBus
		адрес	таблица
Пакет значений / - AO: Регул. контура ПГ1 / - AO: Регул. контура ПВ	WORD	21	HOLDINGS
Пакет значений / - AO: Регул. контура ВН1 / - AO: Регул. клапана рециркул.	WORD	23	HOLDINGS
структура регистра 21
Регул. контура ПВ					Регул. контура ПГ1
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
структура регистра 23
Регул. клапана рециркул.					Регул. контура ВН1
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

---
MODBUS - ТИПЫ ДАННЫХ
MODBUS
ТИПЫ ДАННЫХ
Имя	Код типа данных	Ассоциация по языкам		Размер
		IEC	C	кол-во / слов	кол-во / байт	кол-во / бит
бит	X	BOOL	uint8_t	0,0625	1	8
байт	B	BYTE, USINT / SINT	uint8_t / int8_t	0,5	1	8
слово	W	WORD, UINT / INT	uint16_t / int16_t	1	2	16
двойное слово	D	DWORD, UDINT / DINT / REAL	uint32_t / int32_t / float	2	4	32
длинное слово	L	LWORD, ULINT / LINT / LREAL	uint64_t / int64_t / double	4	48	64
Данные в таблицах ModBus хранятся только в двух типах (базовых): BOOL, WORD.
Для каждого типа существует своя таблица.
Одна ячейка таблицы — регистр.
Значения остальных типов раскладываются на основе базовых, занимая нужное количество регистров (например одно значение типа DWORD займет два WORD-регистра).

---
MODBUS - ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
MODBUS
ТАБЛИЦЫ РЕГИСТРОВ
Таблица	Код функции доступа к данным		Что хранится	Как хранится значение одного регистра в памяти (диапазон значений)
	чтение	запись
COILS / (битовые флаги / катушки)	1	5, 15	Выходы дискретные / Битовые команды, уставки / Битовые пользовательские данные	8-бит / BOOL / BYTE / UINT / (0, 1)
INPUTS / (битовые входы)	2		Входы дискретные / Битовые флаги, состояния
HOLDING REGISTERS / (числовые данные)	3	6, 16	Выходы аналоговые / Числовые настройки, уставки / Числовые пользовательские данные	16-бит / WORD / (0 … 65535)
INPUT REGISTERS / (числовые входы)	4		Аналоговые входы / Числовые константы / Числовые коды состояния
Таблица — массив значений.
Каждая таблица может содержать до 65535 элементов (регистров).
Каждый элемент таблицы, соответственно адресуется с 0 до 65535.
Адресация для каждой таблицы своя.
Доступны два вида таблиц: битовые (BOOL), числовые (WORD).
К элементу таблицы можно обратиться на чтение и/или запись.
Обращение осуществляется по коду функции.
Функции чтения позволяют считывать от 1 до N значений регистров за один запрос.
Функции записи 5 и 6 позволяют записывать только 1 значение регистра за один запрос.
Функции записи 15 и 16 — записывают от 1 до N значений ренгистров за один запрос.

---
ПАНЕЛЬ
ПАНЕЛЬ
Модель
Weintek MT8071iE
Сенсорный экран
Сетевой интерфейс
ETHERNET / LAN1 (настройки см. ниже)
ModBus TCP Master Pool
- опрашивает Сервер с определенным перидом (запрос данных)
- ожидает ответа от Сервера
- полученные от Сервера данные записывает в сетевые переменные проекта
- сетевые переменные связаны с графическим интерфейсом проекта
Среда разработки
EasyBuilder Pro V6
ETHERNET / LAN1
IP	192.168.11.219
ID станции	2
ВНИМАНИЕ !
Адресация тегов ModBus в проекте EasyBuilder Панели начинается с единицы (1).
Если адресация тегов подчиненных устройств начинается с нуля (0), то:
- в проекте EasyBuilder адреса задавать со смещением +1.
Пример
ПЛК (подчиненное устройство)
- адресация тегов ModBus начинается с 0
- тег PV с адресом 21
- тег VN1 с адресов 23
Панель / Проект EasyBuilder (ведущее устройство)
- адресация тегов ModBus начинается с 1
- для тега PV адрес 22 (21 +1)
- для тега VN1 адрес 24 (23 +1)

---
EASYBUILDER - НОВЫЙ ПРОЕКТ
НОВЫЙ ПРОЕКТ

---
EASYBUILDER - НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПЛК
1. Диалоговое окно «Системные параметры»
открывается всегда после создания нового проекта
или Домой / Системные параметры
2. Устройство / Новое устройство/сервер...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ТАБЛИЦА ПЕРЕМЕННЫХ (ТЕГОВ)
ТЕГИ
1. Проект / Адрес
Откроется Библиотека адресных меток (тегов) проекта
Пользовательские — теги, создаваемые пользователем (по-умолчанию, пусто).
Системные — теги целевой системы Панели
- выключить/включить звуковое оповещение
- показать/скрыть графический курсор
- и пр.
Теги используюся
в графическом интерфейсе
для привязки к графическим элементам (например, для вывода значения в поле)
в скриптах / макросах
в исходном тексте алгоритмов

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
PLC1_PG1_PV
ПГ1 + ПВ, пакет (байтовые поля)
HOLD.REGS 21 +1
3x — чтение, - 6x или 16x - запись
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ (2)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
PLC1_VN1_Vrc
ВН1 + Клапан рецирк., пакет (байтовые поля)
HOLD.REGS 23 +1
3x — чтение, 6x или 16x - запись
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ (3)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
PG1
Регул. Контура ПГ1, распакованный, немасштаб. (0...255)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ (4)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
PV
Регул. Контура ПВ, распакованный, немасштаб. (0...255)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ (5)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
VN1
Регул. Контура ВН1, распакованный, немасштаб. (0...255)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ (6)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
Vrc
Регул. Клапана рециркул., распакованный, немасштаб. (0...255)
1. Проект / Адрес / Пользоват.
2. Создать...
3. ОК

---
EASYBUILDER - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ (7)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕГИ
Итоговая таблица пользовательских тегов
1. Проект / Адрес / Пользоват.

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ
МАКРОСЫ
1. Проект / Адрес
Откроется Список макросов проекта

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (2)
МАКРОСЫ
Макросы используются
для преобразований, вычислений, формирования значений тегов
язык программирования
ST / Pascal
предоставляется доступ к библиотеке функций
встроенные
пользовательские
- глобальные или уровня проекта
- можно импортировать извне
выполнение
однократное при старте панели
(обычно используется для инициализации данных значениями «по-умолчанию» при старте)
периодическое (в мсек)
определенной пользователем
- при чтении/записи тегов
- при отображении на экране
безопасность
определение дополнительного условия выполнения
(например, выполнять только при определенном значении какого-нибудь бита)

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (3)
МАКРОСЫ
В проекте будут использованы макросы из подключаемых библиотек.
Подключаемая глобальная библиотека
macro-lib-global.mlb
Используемые макросы
Byte0_16
извлечение 0-го байта из 16-битного слова
Byte1_16
извлечение 1-го байта из 16-битного слова
Подключение библиотеки
1. Проект / Макрос / Библиотека… / Глобальная библиотека
2. Импорт…
3. Выход

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (4)
МАКРОСЫ
macro_PG1_PV_unpack
функционал
чтение (запрос у ПЛК) значения для тега PLC1_PG1_PV
разложение полученного значения (слова) на байты (младший, старший)
сохранение полученных байтов в локальные теги PG1, PV
выполнение
периодическое (10 х 100 мсек = 1000 мсек = 1 сек)
1. Проект / Макрос
2. Создать...
3. Сохран. и Скомпилир.
4. Выход

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (5)
МАКРОСЫ
macro_VN1_Vrc_unpack
функционал
чтение (запрос у ПЛК) значения для тега PLC1_VN1_Vrc
разложение полученного значения (слова) на байты (младший, старший)
сохранение полученных байтов в локальные теги VN1, Vrc
выполнение
периодическое (10 х 100 мсек = 1000 мсек = 1 сек)
1. Проект / Макрос
2. Создать...
3. Сохран. и Скомпилир.
4. Выход

---
EASYBUILDER - МАКРОСЫ (6)
МАКРОСЫ
Итоговый список макросов
1. Проект / Макрос

---
EASYBUILDER - МЕТКИ
МЕТКИ
Метка — это текстовый объект, имеющий следующие свойства
имя
используется в проекте
количество состояний
определяет размер массива строк (от 1 до 7)
языки
определяет набор языковых переводов (24 языка) для каждого состояния
Количество больше 1 определяет метку как массив строк (многомерная метка).
Эту многомерную метку можно использовать для вывода динамических текстовых состояний, привязав ее к какому-нибудь числовому тегу.
Например:
есть ПЛК, у которого есть регистр ModBus под названием STATE (HOLD.REGS, 3x10)
код состояния какого-то технологического процесса (3 состояния)
0 — останов, 1 — работа, 2 — авария
есть Панель, которая связывается с ПЛК по Ethernet и в проекте которой
создается тег STATE (3x10)
создается метка STATE (3 состояния)
0-е состояние: язык 1 — останов, язык 2 — stop
1-е состояние: язык 1 — работа, язык 2 — work
2-е состояние: язык 1 — авария, язык 2 — alarm
на экран выводится числовой индикатор
- чтение: тег STATE
- фигура: без изображения
- метка: использовать библ. и выбрать метку STATE
Номер используемого в данный момент языка содержится в Системном теге (LW-9134).
Изменяя значение этого тега — можно изменять язык интерфейса.

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (2)
МЕТКИ
PV
функция
многоязыковой текст лэйбла / подпись числового поля
количество состояний
1
значения
состояние 1
- язык 1 (английский): PV
- язык 2 (русский): ПВ
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения для языка 1 и 2
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (3)
МЕТКИ
VN1
функция
многоязыковой текст лэйбла / подпись числового поля
количество состояний
1
значения
состояние 1
- язык 1 (английский): VN1
- язык 2 (русский): ВН1
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Ввести значения для языка 1 и 2
5. ОК

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (4)
МЕТКИ
LANG
функция
многоязыковой текст лэйбла / подпись кнопки-переклюателя языков
количество состояний
2
значения
состояние 1
- язык 1 (английский): ENG
- язык 2 (русский): ENG
состояние 2
- язык 1 (английский): RUS
- язык 2 (русский): RUS
1. Проект / Метка
2. Создать...
3. ОК
4. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на элементе LANG
4.1 в настройках содержимого выбрать Кол-во состояний 0
4.1.1 задать значение для языка 1 и 2 для состояния 1

---
EASYBUILDER - МЕТКИ (5)
МЕТКИ
LANG
4.2 в настройках содержимого выбрать Кол-во состояний 1
4.2.1 задать значение для языка 1 и 2 для состояния 2
5. ОК
6. ОК

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ID экрана
10
имя экрана
WINDOWS_010
Содержимое экрана
значения показателей контуров ПВ и ВН
кнопка-переключатель языков перевода (ENG / RUS)
Для каждого значения контура будет свой набор следующих графических элементов:
лэйбл
текст из метки
числовое поле
вывод значения тега
формат с масштабированием (0.0 … 100.0)
лэйбл с текстом «%»
Эскиз экрана

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (2)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Значение показателя контура ПВ
Лэйбл с меткой
1. Объекты / Рисование / А
2. ОК
3. Разместить лэйбл на экране.

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (3)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Значение показателя контура ПВ
Числовое поле
1. Объекты / Ввод/вывод / Число
2. Переход к вкладке «Формат чисел»

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (4)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Значение показателя контура ПВ
Числовое поле
3. Нажать на кнопку Тест…
3.1. задать значения с устройства и посмотреть результат на панели
3.2 Применить и ОК
4. ОК
5. Разместить числовое поле на экране.

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (5)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Значение показателя контура ПВ
Числовое поле

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (6)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Значение показателя контура ПВ
Лэйбл
1. Объекты / Рисование / А
2. ОК
3. Разместить лэйбл на экране.

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (7)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Значение показателя контура ВН1
Выполнить по аналогии с ПВ, выбрав соответсвующие метки и теги.

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (8)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Кнопка-переключатель языков перевода
Состояния кнопки:
кнопка отжата: язык 1 (ENG)
кнопка нажата: язык 2 (RUS)
переключатель связан с системным тегом LW-9134
текст переключателя связан с меткой LANG
1. Объекты / Кнопки/переключатели / Многопозиционный переключатель
2. Переход к вкладке «Метка»

---
EASYBUILDER - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (9)
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Кнопка-переключатель языков перевода
3. ОК
4. Разместить кнопку-переключатель на экране.

---
EASYBUILDER - КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА
КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТА
1. Проект / Компиляция
2. Компилировать

---
СИМУЛЯЦИЯ
СИМУЛЯЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
При отсутствии ПЛК и Панели их можно симулировать.
Симулятор ПЛК:
программа ModBus Slave
реальная связь по Ethernet / ModBus TCP
значения тегов вводятся вручную
Симулятор Панели:
среда разработки EasyBuilder
реальная связь по Ethernet / ModBus TCP
программная симуляция панели и заложенного функционала

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / MODBUS SLAVE
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / MODBUS SLAVE
1. Запустить установщик симулятора ModbusSlave32Bit.exe или ModbusSlave64Bit.exe
    (в зависимости от разрядности ОС)
2. Запустить Modbus Slave

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / MODBUS SLAVE (2)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / MODBUS SLAVE
3. Setup / Slave Definition…
ВНИМАНИЕ !
В списке функций этой программы некорректно указаны коды для таблиц:
03 Holding Registers (4x) — по стандарту код 4х для Input Registers
04 Input Registers (3x) — по стандарту код 3х для Holding Registers
Поэтому, будет использована таблица 04 Input Registers (3x), хотя по заданию ПЛК предоставляет данные в таблице Holdings.
4. OK

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / MODBUS SLAVE (3)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / MODBUS SLAVE
5. В полученной таблице зададим псевдонимы
   - для адреса 21 = PG1+PV
   - для адреса 23 = VN1+Vrc

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / MODBUS SLAVE (4)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / MODBUS SLAVE
6. Connection / Connect…
    - Connection = ModBus TCP/IP
    - IP Address = 127.0.0.1
    - Port = 503
    - IPv4
7. OK
ВНИМАНИЕ
На время симуляции, для Панели в проекте EasyBuilder необходимо
- установить IP-адрес ПЛК = 127.0.0.1

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / MODBUS SLAVE (5)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / MODBUS SLAVE
8. Disconnect (если до этого подключение было активировано)
9. Display / Unsigned

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПЛК / MODBUS SLAVE (6)
СИМУЛЯЦИЯ
ПЛК / MODBUS SLAVE
10. File / Save As…
      - PLC1-REGS.mbs (настройки таблицы)
11. File / Save Workspace
    - PLC1.msw (настройки программы)
12. Quick connect
Теперь программа работает, подключение активно
- запущен ModBus Slave Server
- слушает запросы на IP 127.0.0.1 - порт 503

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПАНЕЛЬ / EASYBUILDER
СИМУЛЯЦИЯ
ПАНЕЛЬ / EASYBUILDER
1. Проект / Онлайн симуляция

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 1
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 1
ПВ = 0 (0.0%)
ВН1 = 0 (0.0%)
Симулятор ПЛК (ввод упакованного значения)
Симулятор Панели (результат после распаковки и масштабирования в %)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 2
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 2
ПВ = 100 (39.2%)
ВН1 = 90 (35.3%)
Симулятор ПЛК (ввод упакованного значения)
Симулятор Панели (результат после распаковки и масштабирования в %)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 3
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 3
ПВ = 251 (98.4%)
ВН1 = 253 (99.2%)
Симулятор ПЛК (ввод упакованного значения)
Симулятор Панели (результат после распаковки и масштабирования в %)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 4
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 4
ПВ = 255 (100.0%)
ВН1 = 255 (100.0%)
Симулятор ПЛК (ввод упакованного значения)
Симулятор Панели (результат после распаковки и масштабирования в %)

---
СИМУЛЯЦИЯ - ПРИМЕР 5
СИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕР 5
Переключение языка перевода ENG > RUS