СОДЕРЖАНИЕ
HMI
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ
МЕТОД СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
- Цвет
- Тройное кодирование аварийных событий
- Агрегирование аварийных событий
- Индикация значений с трендами
- Полярная звезда
- 4х уровневая модель иерархии окон
-- окно уровня 1
-- окно уровня 2
-- окно уровня 3
-- окно уровня 4

---
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Human-machine interface / Человеко-машинный интерфейс
Широкое понятие, охватывающее инженерные решения (аппаратные и программные), которые обеспечивают взаимодействие человека-оператора с управляемыми им машинами.
Используются преимущественно на производствах. С их помощью управляются либо конкретные устройства, либо целые процессы, в которых задействовано много разного оборудования.
Основные функции:
отображение информации о состоянии оборудования в режиме реального времени
ввод настроек, уставок
местное, дистанционное управление
Новое поколение HMI также предоставляет функции программирования для интеллектуального автоматического управления, а также функции обработки и регистрации данных.
Конструктивно весь арсенал HMI, от простых устройств до комплексных систем, можно разделить на следующие виды:
кнопки, переключатели, индикаторы
графические панели оператора и сенсорные мониторы
панельные компьютеры с сенсорной или механической клавиатурой
мобильные устройства
SCADA (комплексная система диспетчеризации)
сегментный индикатор
с цифровым интерфейсом ModBus RTU
(ОВЕН СМИ2-М)
графическая монохромная панель оператора с кнопочным управлением
(ОВЕН ИП320)
сенсорный панельный контроллер
(ОВЕН СПК307)
экран SCADA
(MasterSCADA 4D)

---
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ
Традиционный
Из проектной документациии копируется технологическая схема (например, схема автоматизации, она же схема трубопроводов и КИП, P&ID).
Далее на схему добавляют дополнительные графические элементы:
анимация состояния исполнительных механизмов
поля для вывода показаний датчиков
поля для ввода настроек и уставок
кнопки для ручного управления и перехода между экранами, окнами
индикация событий, предупреждений и аварий
Добавленные графические элементы привязываются к программным тегам, которые связаны с соответствующими каналами ввода/вывода.
Для отрисовки графических элементов, здесь, как правило, используется яркая 3D-графика.
Situational Awareness
Метод ситуационной осведомленности, который изначально был предложен и применен компаниней Wonderware (США) в своих аппаратно-программных решениях в области HMI и SCADA, а далее стал повсеместно применяться другими разработчиками.
На основном экране изображается не технологическая схема, состоящая из труб и клапанов, а модель эффективного взаимодействия оператора с процессом.
Данные визуализируются в удобном для принятия решения виде. Оператору достаточно бросить беглый взгляд на экран монитора, чтобы быстро оценить текущую ситуацию.
Здесь используется специфическая графика, ценность которой не бросается в глаза («скучная», «дешевая», без 3D-эффектов).

---
Цвет
Цвет
Цвета здесь используются не для визуализации нормального состояния процесса, а для привлечения внимания к возникшим ситуациям.
Серый цвет / тон
основновной (по-умолчанию)
все работает в штатном режиме
Изменился цвет / тон
произошло какое-то событие, требующее реакции оператора

---
Тройное кодирование аварийных событий
Тройное кодирование аварийных событий
Цвет рамки и значка индикатора аварии
Форма значка индикатора аварии
Номер класса аварии (можно не использовать)
Класс		Индикатор		Максимальное время ликвидации
номер	наименование	цвет	форма
1	критический	красный	ромб	5 минут
2	высокий	оранжевый	квадрат	30 минут
3	средний	желтый	треугольник	1 час
4	низкий	светло-синий	перевернутый треугольник / (или круг)	2 часа
Такой подход позволяет точно идентифицировать тип аварии даже человеку с дефектом цветоощущения («дальтоник»).
PT-101
PT-102
PT-103
PT-104
PT-105
HH
H
35
87
60
17
2
кПа
кПа
кПа
кПа
кПа
L
LL
аналоговые шкалы показателей технологического процесса
HH
выше верхней аварийной границы / High High / HH
H
верхняя аварийная граница / High / H
текущее значение параметра (числовое поле)
35
уставка / SetPoint / SP
зона нечувствительности / Dead Zone / DZ
кПа
размерность параметра
L
нижняя аварийная граница / Low / L
LL
ниже нижней аварийной границы / Low Low / LL
текущее значение параметра (уровень шкалы)

---
Агрегирование аварийных событий
Агрегирование аварийных событий
Тяжело воспринимать аварийные сообщения, которые «сыпятся» в одно окно.
Удобно для навигационной кнопки перехода между различными уровнями обзора размещать индикаторы сообщений в виде значка (форма и цвет соответствует классу события). Индикаторы можно размещать как на самой навигационной кнопке, так и рядом с ней (например, внизу). При этом внутри значка индикатора (или рядом) указывается суммарное количество событий данного класса в пределах этого уровня.
уровень предприятия
бетоносмесительный
цех
формовочный
цех
компрессорная
6
2
1
2
4
6
2
уровень бетоносмесительного цеха
смеситель 1
смеситель 2
смеситель 3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
уровень смесителя 3
WT-301
WT-302
WT-304
WT-303
TI-301
21.1
510
205
10
55
кг
кг
кг
 ̊С
кг

---
Индикация значений с трендами
Индикация значений с трендами
В традиционном методе, чтобы посмотреть переходной процесс необходимо открыть окно тренда соответствующего параметра.
Ниже показаны варианты предтавления одного и того же параметра:
TI-301
TI-301
TI-301
21.1 ̊С
21.1
21.1
 ̊С
 ̊С
(1)
(2)
(3)
(1) Perception / Восприятие
представление показателя процесса
отдельное поле с числовым значением
оператор видит
текущее значение
(2) Comprehension / Понимание
представление показателя процесса
отдельное поле с числовым значением
метка (например, точка) на аналоговой шкале с граничными значениями
оператор видит
текущее значение
отклонение значения от нормы
(3) Projection / Проекция
представление показателя процесса
отдельное поле с числовым значением
метка (например, точка) на аналоговой шкале с граничными значениями
отрезок тренда (несколько предыдущих значений, история)
оператор видит
текущее значение
отклонение значения от нормы
направление развития процесса (переходной процесс)

---
Индикация значений с трендами (2)
TI-301
TI-301
TI-301
28.4
21.1
25.0
 ̊С
 ̊С
 ̊С
17:34:01
17:21:50
17:27:55

---
Полярная звезда
Полярная звезда
Изображение нескольких связанных между собой параметров процесса в виде диаграммы типа «Полярная звезда» позволяет с одного взгляда выявить отклонение от нормы сразу всех параметров.
PT-01
PT-01
PT-04
PT-04
PT-02
PT-02
PT-03
PT-03
в пределах нормы
отклонение от нормы
норматив / уставка
текущее значение

---
4х уровневая модель иерархии окон
4-х уровневая модель иерархии окон
Данная модель отражает структуру задач в иерархии предприятия:
уровень	способ представления данных
1	Основные, ключевые показатели (KPI)
2	Цех
3	Схема автоматизации, P&ID
4	Настройки контуров управления, журнал событий, подробные тренды, архив

---
Окно уровня 1
окно уровня 1
KPI
СЫРЬЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 1
показатель количества
трэнд
значение
KPI
...
граншлак
32.0 тонн
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 2
0
10
20
30
40
50
60
KPI
песок-отсев
20.1 тонн
...
0
10
20
30
40
50
60
цемент
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 3
12.5 тонн
KPI
...
0
10
20
30
40
50
60
зола
11.1 тонн
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 4
0
5
10
15
20
25
30
KPI
хим.добавки
...
205.1 л
0
100
200
300
400
500
600
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 5
вода
KPI
350.0 л
...
0
100
200
300
400
500
600
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 6
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ
KPI
показатель загрузки
трэнд
значение
...
...
...
...
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 7
KPI
показатель количества
трэнд
значение
...
...
...
...
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 8
ОТХОДЫ / НЕКОНДИЦИЯ
показатель количества
трэнд
значение
KPI
...
...
...
...
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 9
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
показатель затрат
трэнд
значение
KPI
...
...
...
...
детализация
за месяц
MinMax
01.03.2024 14.51
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Котельная
Арматурный цех
6
2
3
28
10
3
1
2
2
НАСТРОЙКИ
Компрессорная
Бетоносмесит. цех
Формовочный цех
1
3
15
1

---
Окно уровня 2
окно уровня 2
ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ
PT-001
TT-001
Пролет 1
загрузка
51 %
0.2
115.1
Пар
МПа
̊C
0
50
100
работа
время простоя: 180 минут
TT-002
Пролет 2
PT-002
загрузка
85 %
0.45
70.5
Горячая вода
0
50
100
МПа
̊C
работа
время простоя: 20 минут
Пролет 3
PT-003
загрузка
95 %
0.55
Газ
0
50
100
МПа
работа
время простоя: 0 минут
Пролет 4
LT-001
FT-001
загрузка
0 %
70
0.05
0
50
100
Тех. вода
%
м3/ч
ремонт
время простоя: 360 минут
детализация
MinMax
01.03.2024 14.52
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Пролет 1
Пролет 3
6
2
3
28
10
1
НАСТРОЙКИ
Тех. вода
Пролет 2
Пролет 4
1
3
15
1

---
Окно уровня 3
окно уровня 3
ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ / ТЕХ.ВОДА
LIC
001
HS
001
дистанционный
LT-001
режим
FIC
001
70
%
M
скважина
тех.процесс
LV-001
P-001
T-001
Дистанционный подрежим
FT-001
LV-001
РУЧ
АВТ
0.05
65
Дистанционный ручной
м3/ч
%
LV-001
закр
откр
P-001
выкл
вкл
детализация
MinMax
01.03.2024 14.53
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Пролет 1
Пролет 3
6
2
3
28
10
1
НАСТРОЙКИ
Тех. вода
Пролет 2
Пролет 4
1
3
15
1
LT
001
FT
001

---
Окно уровня 4
окно уровня 4
НАСТРОЙКИ
Тех.вода
Пролет 1
Пролет 2
Пролет 3
Пролет 4
LT-001
Масштабирование
Фильтрация
эл. сигнал
код АЦП
k
4
0
0.0
мА
%
0.05
20
4095
100.0
мА
%
Уставка
HH
H
L
LL
65
90
80
30
10
%
%
ПИД-регулятор
Imax
dz +/-
kp
ki
kd
%
10.0
10
10.0
0.05
0.01
FT-001
Масштабирование
Фильтрация
эл. сигнал
код АЦП
k
4
0
0.0
мА
м3/ч
0.01
20
4095
25.0
мА
м3/ч
Уставка
HH
H
L
LL
0.15
0.6
м3/ч
0.35
0.01
0.0
м3/ч
ПИД-регулятор
Imax
dz +/-
kp
ki
kd
м3/ч
10.0
10
10.0
0.05
0.01
LV-001
Масштабирование
эл. сигнал
код АЦП
4
0
0.0
мА
%
20
4095
100.0
мА
%
...
01.03.2024 14.54
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Пролет 1
Пролет 3
6
2
3
28
10
1
НАСТРОЙКИ
Тех. вода
Пролет 2
Пролет 4
1
3
15
1

---
Окно уровня 4 (2)
окно уровня 4
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Критические
Все
Высокие
Средние
Низкие
Время	Цех	Процесс	Тег	Значение
01.03.2024 13:30...	Форм...	Пролет 4	4-HS-001	Режим «Ремонт»
Предприятие
Компрессорная
Котельная
Бетоносмесител...
Арматурный цех
Формовочный ...
Тех.вода
Пролет 1
Пролет 2
Пролет 3
Пролет 4
01.03.2024 14.55
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Пролет 1
Пролет 3
6
2
3
28
10
1
НАСТРОЙКИ
Тех. вода
Пролет 2
Пролет 4
1
3
15
1